# Конкурс (тендер) № 34016 (вскрытие конвертов 26.02.2013 в 08:00)

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 12 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Андреев Алексей Владиленович (ЗАО "СЕДА-Линк") 30.01.2013 09:17. Прошу Вас предоставить проект шифр 0171-2.1-СС ПК "Градиент" Ноябрьск 2012. Прочитать ответ:; Бован Степан Федорович 30.01.2013 09:21. Предоставляем требуемый проект Скачать файл Организация резервной ВОЛС.zip (13.0 Мб).

Вопрос: [Исправить ответ]; Саутин Роман Александрович (ООО "Электрон") 08.02.2013 08:46. Прошу дать разъяснение по следующему вопросам: В ведомостях оборудования, выложенного проекта 0171-2.1-СС ПК "Градиент" Ноябрьск 2012, имеются различия с приложением №2 к Техническому заданию, а именно: маршрутизатор Cisko 1921, а в проекте Cisko 2921, а также в другом количественном составе. Ни в проекте, ни в приложении №2 к ТЗ нет маркировки, типа исполнения ИПБ, мощности и автономной работы недостаточно для определения типа.. Прочитать ответ:; Бован Степан Федорович 11.02.2013 09:44. По типу применяемых маршрутизаторов и коммутаторов CISCO следует руководствоваться схемами и спецификациями из проекта 0171-2.2-СС индивидуально по каждой подстанции, в проекте применяется от Cisco нескольких модификаций 1921 и 2911, в зависимости от требований в организации корпоративной локальной сети - по типу источников бесперебойного питания следует руководствоваться проектом 0171-2.2-СС, где определен ИБП (Riello Sentinel Dual SDL 3300, с дополнительным батарейным кабинетом Riello BB SDL 108-M1)..

Вопрос: [Исправить ответ]; Саутин Роман Александрович (ООО "Электрон") 11.02.2013 06:45. Прошу дать разъяснения по количеству и маркировке кабелей на всех подстанциях данного проекта. В проекте эта информация отсутствует.. Прочитать ответ:; Бован Степан Федорович 11.02.2013 09:45. По количеству и маркировке кабелей следует руководствоваться спецификациями из проекта 0171-2.2-СС, на тех объектах где планируется вынос оборудования в отдельно-стоящие блок-боксы с прокладкой кабеля: ПС Крайняя 0171-2.2-СС-9.С; ПС Карамовская 0171-2.2-СС-11.С; ПС Таланга 0171-2.2-СС-2.С..