	Вопрос:   
	 25.04.2012 12:55 

	Что понимается под вводом системы учета в промышленную эксплуатацию? Какие мероприятия входят в этот пункт и какие документы оформляются?

	Ответ:
	 25.04.2012 16:12

	1. По окончании работ, Стороны составляют «Акт о завершении монтажа и передаче системы учета в опытную эксплуатацию». Срок проведения опытной эксплуатации – (определяется заказчиком)месяцев с момента подписания Сторонами указанного Акта. При этом риск утраты и случайной гибели системы (в том числе установленного оборудования системы) остается на Подрядчике. 
1.1. Подрядчик проводит обучение персонала Заказчика на предмет особенностей и порядка эксплуатации Системы и программного обеспечения, по программе обучения, согласованной с Заказчиком. Обучение должно начаться непосредственно по окончании работ по монтажу системы. 
1.2.Проведение опытной эксплуатации фиксируется в «Журнале проведения опытной эксплуатации». В «Журнал» заносятся все результаты всех регламентных работ, связанных с эксплуатацией Системы, а также сведения о всех инцидентах и сбоях в работе Системы.
1.3. Опытная эксплуатация проводится в один этап.
1.3.1. Во время проведения опытной эксплуатации проверяется соответствие системы приложению №1(ТЗ).
2. В течение периода опытной эксплуатации Подрядчик обязан незамедлительно устранять все выявленные недостатки. До достижения целей, изложенных в Приложении №1, Подрядчик по указанию Заказчика обязан производить настройку оборудования и программного обеспечения системы учета потребленной электрической энергии – в согласованные с Заказчиком сроки.
3. Приемка системы в целом в промышленную эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией по результатам опытной эксплуатации. Состав комиссии утверждается Заказчиком.
Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.
4. Стороны вправе по обоюдному согласию увеличить срок проведения опытной эксплуатации.
5. Если по результатам опытной эксплуатации Заказчиком будет установлено, что система соответствует целям и критериям, сформулированным в Приложении №1, между Сторонами в течение 10 дней с момента окончания срока опытной эксплуатации, подписываются Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) , а также акт приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11) (сдача в промышленную эксплуатацию). 
6. Если по результатам опытной эксплуатации Заказчиком будет установлено, что система не соответствует (не в полной мере соответствует) целям и критериям, сформулированным в Приложении №1, Стороны составляют «Акт о результатах опытной эксплуатации» с указанием выявленных несоответствий и сроков их устранения. 
7. С момента сдача в промышленную эксплуатацию и подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11) право собственности, риск утраты и случайной гибели системы учета (в том числе установленного оборудования) переходит к Заказчику. 


