	Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Каминский Сергей Александрович (ООО "БЭСТЭР")  12.04.2012 13:57 

	ПС Алмаз. Какая характеристика здания ОПУ-2 на 6 панелей? Необходимо ли освещение, отопление? Установка на грунт или на свайный фундамент? какие предпочтительные габаритные размеры?

	Прочитать ответ:
	Асликян Татьяна Марковна  13.04.2012 14:02

	краткая характеристика модульного здания на ПС Алмаз: 
1. Фундамент из четырех забитых свай С35-1-10Нр; Ростверк из швеллера -20У. 
2. Модульное здание в плане 3500х2500 мм. 
3. В здании предусмотрены освещение, обогрев, вентиляция. 

С уважением, инженер ОКС 
Е.И.Плютин


