Ответы по Конкурсу (тендеру) № 46467

Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

18. ПЗС-11,0-11- Под какой провод или канат

Ответ:

ПЗС-11,0-11 (протектор защитный спиральный) на грозозащитный трос по ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 сечение троса  72,58 мм, диаметр 11,0 мм

Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС

17. НС-13,5-02- Какой коуш

23. НС-15,2-02- Какой коуш

28. ПЗС-16,8-13- Длина протектора

33. ПЗС-18,8-13- Длина протектора

38. НС-21,6-13- Какой коуш

39. СС-21,6-11- Под какой провод или канат

44. НС-9,1П-02- Какой коуш

46. ПС-11,0П-01- Под какой провод или канат

49. НС-11,4-01- Какой коуш

53. АШМ-10-1- Нужна замена – не производят такой АШМ

Ответ:

17. НС-13,5-02   коуш К-70

23. НС-15,2-02   коуш К-70

28. ПЗС-16,8-13   Длина протектора 17,1 мм

33. ПЗС-18,8-13  Длина протектора 18,8 мм

38. НС-21,6-13    коуш К-120

39. СС-21,6-11  провод АС240\32

44. НС-9,1П-02  коуш К-25

46. ПС-11,0П-01  грозотрос ТК-70

49. НС-11,4-01   коуш  К-70

53. АШМ-10-1 – замена на АШМ-12-1

Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС

9. ПС-9,1П-01- Под какой провод или канат

Ответ:

9. ПС-9,1П-01   Под грозотрос С-50

Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО

69. ШУ-24Д- нужен пересчет в штуки, сейчас стоят КГ, нужно указать длину Штыря.

Ответ:

69. ШУ-24Д - 54 шт.  Длина 380 мм.

Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО

37. ШС-14,0/11,4-0,1- Можем заменить на ШС-14,0/13,5-01

41. ПЗС-13,5-11- Под какой провод или канат

Ответ:

37. Спиральный зажим ШС-14,0/11,4-01 заменить на спиральный зажим              ШС-41,0/13,5-01 нельзя, так как переходной зажим ШС-14,0/11,4-01 с провода АЖ-120 на АС-70/11, а переходной зажим ШС-14,0/13,5-01 с провода                     АЖ-120 на провод АС-95/16, соответственно у данных проводов разный диаметр и заменен один на другой быть не может.

41. ПЗС-13,5-11   на провод АС-95/16

Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО

7. Натяжная подвеска грозозащитного троса к опоре с разрушающей нагрузкой 7 кН- Непонятна маркировка нужна расшифровка, что входит в подвеску

Ответ:

Натяжная подвеска грозозащитного троса  к опоре с разрушающей нагрузкой 7 кН (включая изоляторы при изолированном креплении тросов), комплект в составе:

| 1 | Скоба СК-7-1А | шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | шт. | 1 |
| 3 | Звено промежуточное прямое ПР-7-6 | шт. | 1 |
| 4 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3 | шт. | 1 |
| 5 | Серьга СР-7-16 | шт. | 1 |
| 6 | Изолятор ПС-70 | шт. | 1 |
| 7 | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт. | 1 |
| 8 | Зажим натяжной клиновой (с клином) НКК-1-1Б | шт. | 1 |
| 9 | Зажим соеденительный плашечный ПС-2-1 | шт. | 1 |

Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС

17. ПС-9,1П-01- Под какой провод или канат

29. ПЗС-15,2/15,4-53- Под какой провод или канат

49. СС-9,1-11- Под какой провод или канат

50. НС-11,0П-02- Какой коуш

51. НС-24,0-02-Какой коуш

Ответ:

17. ПС-9,1П-01-  трос С50

29. ПЗС-15,2/15,4-53- на АС 120/16

49. СС-9,1-11-  замена на СС-9,1-01 для троса С50

50. НС-11,0П-02-   Коуш К-120

51. НС-24,0-02-      Коуш К-120

Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС

19. НС-18,8П-02- Какой коуш К-120

Ответ:

19. НС-18,8П-02 коуш К-120

Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС

15. СС-9,1-11- Под какой провод или канат

16. НС-16,8-02- Какой коуш

Ответ:

15. СС-9,1-11  под грозозащитный трос d 9,1 мм (С-50 или ТК-50)

16. НС-16,8-02  коуш К-70