| Вопрос: [Исправить ответ] | 12.02.2015 11:16 |
| --- | --- |
| Приложите план ЗРУ, укажите токи КЗ |  |
| Прочитать ответ: | 13.02.2015 07:56 |
| Токи короткого замыкания на шинах 10кВ ЗРУ-10 ПС-110/10кВ Советская для расчетов установок ЗДЗ: max 5547А, min4230А. План ЗРУ в приложенном файле. Скачать файл План ЗРУ.jpg (805 Кб) |  |