1. Требования к техническим характеристикам элегазового бакового выключателя 110 кВ на ток 2500 А

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 шт. |
| Срок поставки | 3 мес. |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра), предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
|  |  | «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ВЭБ-110-40/2500-УХЛ1 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 2500 |  |
| 1.7 | Номинальный ток отключения, кА | 40 |  |
| 1.8 | Собственное время отключения, с | 0,035 |  |
| 1.9 | Полное время отключения, с | 0,055 |  |
| 1.10 | Собственное время включения, с | 0,07 |  |
| 1.11 | Комплектация ЗИП | Одиночный комплект ЗИП – 2 шт. Групповой комплект ЗИП №1– 1 шт. Групповой комплект ЗИП №2, содержит один баллон с элегазом для заправки выключателя – 2 шт. |  |
| 1.12 | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 В |  |
| 1.13 | Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В | трехфазного переменного тока - 400 В |  |
| 1.14 | Номинальное напряжение обогрева, В | Трехфазного переменного тока (Y0) – 230 В |  |
| 1.15 | Тип внешней изоляции | фарфор светло-серого цвета, категория внешней изоляции по ГОСТ 99220-89-II* (2,25 см/кВ) |  |
| 1.16 | Высота комплекта опорных металлоконструкций, мм | 3400 |  |
| 1.17 | Вариант комплектации встроенных трансформаторов тока | Согласно проекта. Встроенные трансформаторы тока ТВГ-110 (0,2S/10Р/10Р/10Р/10Р/0,5) с коэф. Трансформации 600/5 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |
|  | внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры | +40 |  |
|  | окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С |  |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания см/кВ, не менее | 2 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток электродинамической стойкости, кА (амплитудное значение) | 102 |  |
| 4.2 | Ток термической стойкости, 3 сек., кА | 40 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 6. | Требования к абсолютному давлению элегаза, МПа: |  |  |
| 6.1 | давление заполнения (номинальное) МПа | 0,5 |  |
| 6.2 | давление предупредительной сигнализации МПа | 0,44 |  |
| 6.3 | давление блокировки (запрет оперирования или отключение выключателя с запретом на включения) | 0,42 |  |
| 7. | Требования по надежности: |  |  |
| 7.1 | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | 25 |  |
| 7.3 | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 7.4 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания изготовителем, руб/год | * |  |
| 8. | Комплектность одного выключателя: |  |  |
| 8.1 | Коммутационный модуль | 1 |  |
| 8.2 | Опорные металлоконструкции | 1 |  |
| 8.3 | Паспорт | 1 |  |
| 8.4 | Руководство по эксплуатации ВЭБ-110- 40/2500-ХЛ1 | 2 |  |
| 8.5 | Свидетельство о приёмке | 1 |  |
| 9. | Мощность электродвигателя завода включающих пружин, кВт: |  |  |
| 9.1 | Трехфазного | 1,1 |  |
| 10. | Мощность обогревательных устройств, Вт: |  |  |
| 10.1 | Привода: |  |  |
| 10.1.1 | не отключаемого (антиконденсаторного) | 50 |  |
| 10.1.2 | Основного (автоматически включаемого при низких температурах): 1-ая ступень обогрева (вкл. при 0°С) 2-ая ступень обогрева (вкл. при -20°С) | 800 800 |  |
| 10.2 | Выключатель: |  |  |
| 10.2.1 | не отключаемого (антиконденсаторного) | 30 |  |
| 10.2.1 | основного (автоматически включаемого при низких температурах) | 4730 |  |
| 11. | Требования по безопасности: |  |  |
| 11.1 | Требования к конструкции выключателя, привода | ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 11.2 | Механический указатель включенного и отключенного положения выключателя в приводе | ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 11.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 11.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | да (для отечественного оборудования) |  |
| 11.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 12. | Требования по экологии |  |  |
| 12.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 13. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 13.1 | Маркировка ИСО 9001, упаковка ГОСТ 7376, транспортировка по ГОСТ 23216 жесткая (Ж) (да, нет) | да |  |
| 13.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 13.3 | Условия хранения, срок хранения, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 13.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 13.5 | Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателя (да/нет) | да |  |
| 14. | Во всем неоговоренном выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006 | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

2. Требования к техническим характеристикам трехполюсного разъединителя с одним комплектом заземляющих ножей 110 кВ на ток 1000 А

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 6 шт. | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ОАО «ЗЭТО» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | РГНП.1а-К-110/1000 УХЛ1 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 450 570 |  |
| 3.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 230 230 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,00 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток электродинамической стойкости, кА | 80 |  |
| 4.2 | Ток термической стойкости, кА | 31,5 |  |
| 4.3 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с | 3 |  |
| 4.4 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с | 1 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 5.2 | Требования к коммутационной способности: |  |  |
| 5.3 | Отключение емкостного тока, А | * |  |
| 5.4 | Отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее | * |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн (по ГОСТ 689), не менее | 2,5 |  |
| 6.2 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1000 |  |
| 7. | Требования к конструкции: |  |  |
| 7.1 | Конструктивная схема исполнения (вертикально- рубящий, горизонтально-поворотный, полупантографный, пантографный) | Горизонтально- поворотный |  |
| 7.2 | Установка (параллельная, последовательная, ступенчато-килевая, килевая) | килевая |  |
| 7.3 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 1 |  |
| 7.4 | Вид привода разъединителя - для главной цепи - для цепи заземления | Электродвигательный Электродвигательный |  |
| 7.5 | Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное | 380 |  |
| 7.6 | Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) | Да |  |
| 7.7 | Управление разъединителем (пополюсное, трехполюсное) | трехполюсное |  |
| 7.8 | Напряжение питания цепей обогрева, В, переменное трехфазное | 230/400 |  |
| 7.9 | Напряжение питания цепей блокировки, пост. ток | 220 |  |
| 7.10 | Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов гл. ножей | 8 |  |
| 7.11 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов гл. ножей | 8 |  |
| 7.12 | Число свободных НО блок-контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 7.13 | Число свободных НЗ блок-контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 7.14 | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 7.15 | Тип и фирма-изготовитель изоляторов опорных и поворотных колонн | * |  |
| 7.16 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | полимер |  |
| 7.17 | Масса разъединителя, кг | * |  |
| 7.18 | Масса привода, кг | * |  |
| 7.19 | Наличие механической блокировок между главными и заземляющими ножами разъединителя, (да, нет) | да |  |
| 7.20 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 8. | Требования по надежности: |  |  |
| 8.1 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 10000 |  |
| 8 2 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 9. | Требования по безопасности: |  |  |
| 9.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, привода | ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 9.2 | Механический указатель включенного и отключенного положения разъединителя (заземлителя) в приводе | ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 9.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС», как на разъединитель, так и на его изоляционные и поворотные колонны | да (для отечественного оборудования) |  |
| 9.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 10. | Требования по экологии: |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 11. | Комплектность разъединителя: |  |  |
| 11.1 | Разъединитель с заземлителями и приводом (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 11.3. | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | нет |  |
| 11.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 68990, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения разъединителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф- инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 13. | Во всем неоговоренном разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ 689-90 | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

3. Требования к техническим характеристикам трехполюсного разъединителя с двумя комплектами заземляющих ножей 110 кВ на ток 1000 А

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 шт. | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ОАО «ЗЭТО» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | РГНП.2-110/1000 УХЛ1 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 450 570 |  |
| 3.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 230 230 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,00 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток электродинамической стойкости, кА | 80 |  |
| 4.2 | Ток термической стойкости, кА | 31,5 |  |
| 4.3 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с | 3 |  |
| 4.4 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с | 1 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 5.2 | Требования к коммутационной способности: |  |  |
| 5.3 | Отключение емкостного тока, А | * |  |
| 5.4 | Отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее | * |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн (по ГОСТ 689), не менее | 2,5 |  |
| 6.2 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1000 |  |
| 7. | Требования к конструкции: |  |  |
| 7.1 | Конструктивная схема исполнения (вертикально- рубящий, горизонтально-поворотный, полупантографный, пантографный) | Горизонтально- поворотный |  |
| 7.2 | Установка (параллельная, последовательная, ступенчато-килевая, килевая) | Параллельная |  |
| 7.3 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 2 |  |
| 7.4 | Вид привода разъединителя - для главной цепи - для цепи заземления | Электродвигательный Электродвигательный |  |
| 7.5 | Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное | 380 |  |
| 7.6 | Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) | Да |  |
| 7.7 | Управление разъединителем (пополюсное, трехполюсное) | трехполюсное |  |
| 7.8 | Напряжение питания цепей обогрева, В, переменное трехфазное | 230/400 |  |
| 7.9 | Напряжение питания цепей блокировки, пост. ток | 220 |  |
| 7.10 | Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов гл. ножей | 8 |  |
| 7.11 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов гл. ножей | 8 |  |
| 7.12 | Число свободных НО блок- контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 7.13 | Число свободных НЗ блок- контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 7.14 | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 7.15 | Тип и фирма-изготовитель изоляторов опорных и поворотных колонн | * |  |
| 7.16 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | полимер |  |
| 7.17 | Масса разъединителя, кг | * |  |
| 7.18 | Масса привода, кг | * |  |
| 7.19 | Наличие механической блокировок между главными и заземляющими ножами разъединителя, (да, нет) | да |  |
| 7.20 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 8. | Требования по надежности: |  |  |
| 8.1 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 10000 |  |
| 8 2 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 9. | Требования по безопасности: |  |  |
| 9.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, привода | ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 9.2 | Механический указатель включенного и отключенного положения разъединителя (заземлителя) в приводе | ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 9.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС», как на разъединитель, так и на его изоляционные и поворотные колонны | да (для отечественного оборудования) |  |
| 9.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 10. | Требования по экологии: |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 11. | Комплектность разъединителя: |  |  |
| 11.1 | Разъединитель с заземлителями и приводом (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 11.3. | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | нет |  |
| 11.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 68990, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения разъединителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф- инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 13. | Во всем неоговоренном разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ 689-90 | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

4. Требования к техническим характеристикам однополюсным емкостным трансформаторам напряжения 110 кВ

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 6 шт. | (наименование объекта) 6 шт. |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ОАО «РЭТЗ Энергия» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | НДКМ-110 УХЛ1 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110/√3 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126/√3 |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение основной вторичной обмотки №1, кВ | 0.1/√3 |  |
| 1.6 | Номинальное напряжение основной вторичной обмотки №2, кВ | 0,1/√3 |  |
| 1.7 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки №3, кВ | 0,1 |  |
| 1.8 | Номинальная мощность основной вторичной обмотки №2 в классе точности, ВА: 0,2 0,5 1,0 | 120 200 400 |  |
| 1.9 | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки №3 в классе точности ЗР, ВА | 600 |  |
| 1.10 | Предельная мощность (вне классов точности), ВА | 1200 |  |
| 1.11 | Классы точности вторичных обмоток при номинальных мощностях: - обмотки №1 - обмотки №2 - обмотки №3 | 0,2 0,2 3Р |  |
| 1.12 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.13 | Номинальная ёмкость делителя, пФ | 18000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 6 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Одноминутное испытательное напряжение главной изоляции ЭМУ, кВ | 38 |  |
| 3.2 | Испытательное напряжение полного грозового импульса ЭМУ, кВ | 95 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,5 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Допустимая суммарная нагрузка по термической стойкости, ВА | 1200 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1000 |  |
| 6.2 | Допустимая механическая нагрузка от ветра со скоростью, м/c | 40 |  |
| 6.3 | Допустимая механическая нагрузка от гололеда с толщиной стенки льда, мм | 70 |  |
| 8. | Требования по надежности: |  |  |
| 8.1 | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора напряжения, месяцев, не менее | 36 |  |
| 8.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 9. | Требования по безопасности: |  |  |
| 9.1 | Требования к конструкции трансформатора напряжения, заземлителей, привода | ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 9.2 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.3 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» на трансформатор напряжения | да (для отечественного оборудования) |  |
| 9.4 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 10. | Требования по экологии: |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 11. | Комплектность трансформатора напряжения: |  |  |
| 11.1 | Трансформатор напряжения (да, нет) | да |  |
| 11.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 2 |  |
|  | Паспорт | 2 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 68990, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения трансформатора напряжения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф- инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 13. | Во всем неоговоренном трансформаторы напряжения должны соответствовать требованиям ГОСТ 1983-2001 | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

5. Требования к техническим характеристикам шинных опор на стойке высотой 2864 мм

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 шт. | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ОАО «ЗЭТО» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ШОП-110-1УХЛ1 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,25 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1480 |  |
| 6.2 | Максимальная расчетная эксплутационная нагрузка, действующая на опору, Н | 1622 |  |
| 7. | Требования к конструкции: |  |  |
| 7.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | полимер |  |
| 8. | Требования по надежности: |  |  |
| 8.1 | Гарантийный срок эксплуатации шинной опоры, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.4 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 9. | Требования по безопасности: |  |  |
| 9.1 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.2 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | да (для отечественного оборудования) |  |
| 9.3 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 10. | Требования по экологии: |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 11. | Комплектность разъединителя: |  |  |
| 11.1 | Шинная опора на стойке высотой 2864 мм с полимерными опорными изоляторами (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 2 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 68990, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения шинных опор, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф- инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 13. | Во всем неоговоренном опорные изоляторы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52082-2003 | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

6. Требования к техническим характеристикам шинных опор на стойке высотой 5200 мм

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 шт. | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ОАО «ЗЭТО» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ШОП-110-1УХЛ1 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,25 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1480 |  |
| 6.2 | Максимальная расчетная эксплутационная нагрузка, действующая на опору, Н | 1622 |  |
| 7. | Требования к конструкции: |  |  |
| 7.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | полимер |  |
| 8. | Требования по надежности: |  |  |
| 8.1 | Гарантийный срок эксплуатации шинной опоры, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.4 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 9. | Требования по безопасности: |  |  |
| 9.1 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.2 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | да (для отечественного оборудования) |  |
| 9.3 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 10. | Требования по экологии: |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 11. | Комплектность шинной опоры: |  |  |
| 11.1 | Шинная опора на стойке высотой 5200 мм с полимерными опорными изоляторами (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 2 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 68990, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения шинных опор, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф- инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 13. | Во всем неоговоренном опорные изоляторы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52082-2003 | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

7. Требования к техническим характеристикам щита собственных нужд (ЩСН) 0,4 кВ

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 1 комплект | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

Состав щита собственных нужд (ЩСН) 0,4 кВ

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф ввода питания, шт. | 2 |
| 2 | Шкаф секционирования, шт. | 1 |
| 3 | Шкаф распределительный, шт. | 2 |
| 4 | Шкафы отходящих фидеров, шт. | 2 |
| 5 | ЗИП, компл. | * |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовитель | Компания «Группа ЭНЭЛТ» |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3 | Стандарт МЭК | * |  |
| 4 | Номинальный ток вводов, А | 400 |  |
| 5 | Частота переменного тока, Гц | 50 |  |
| 6 | Номинальное напряжение, В | 3 ф., ~380 В |  |
| 7 | Номинальное напряжение цепей оперативного тока, В | =220 |  |
| 8 | Номинальный рабочий ток сборных шин, А | 400 |  |
| 9 | Номинальный рабочий ток шкафа ввода, А | 400 |  |
| 10 | Номинальный рабочий ток шкафа секционирования, А | 400 |  |
| 11 | Номинальный рабочий ток шкафа отходящих линий, А | 4-160 |  |
| 12 | Номинальный рабочий ток вертикальных шин, А | 400 |  |
| 13 | Главные шины должны быть расположены сверху | Да |  |
| 14 | Вертикальные шины должны быть расположены в отдельном шинном боксе | Да |  |
| 15 | Материал сборных шин | медь |  |
| 16 | Вид изоляции сборных шин | изолированная |  |
| 17 | Сборные шины не должны требовать перетяжки шинопровода после режима короткого замыкания | Да |  |
| 18 | Спуски от сборных шин до автоматических выключателей, внутренние перемычки между автоматическими выключателями разных уровней, отходящие присоединения от автоматических выключателей должны быть изолированные | Да |  |
| 19 | Подключение спусков от сборных шин к автоматическим выключателям - сверху | Да |  |
| 20 | Подключение отходящих кабелей к автоматическим выключателям - снизу | Да |  |
| 21 | Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.1-2009 | TN-S |  |
| 22 | Возможность установки переносных защитных заземлителей | Да |  |
| 23 | Тип ввода питания | Кабель снизу |  |
| 24 | Расположение кабелей отходящих линий | снизу |  |
| 25 | Тип шкафа | * |  |
| 26 | Условие обслуживания | Двустороннее |  |
| 27 | Возможность размещения зажимов заземления экранов кабелей на отдельной медной шине заземления | Да |  |
| 28 | Оболочка |  |  |
| 28.1 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее | IP55 |  |
| 28.2 | Цвет покраски оболочки | * |  |
| 28.3 | Покрытие полимерное | Да |  |
| 28.4 | Толщина металлической стенки оболочки, мм не менее | 2 |  |
| 28.5 | Двери шкафов должны запираться на замок | Да |  |
| 28.6 | Тип замков шкафов | * |  |
| 29 | Автоматические выключатели |  |  |
| 29.1 | Исполнение автоматических выключателей вводных, секционных и ввода резерва | Выдвижные |  |
| 29.2 | Тип автоматических выключателей вводных, секционных и ввода резерва | * |  |
| 29.3 | АВР автоматических выключателей вводных, секционных и ввода резерва | Да |  |
| 29.4 | Вид управления автоматических выключателей вводных, секционных и ввода резерва | Местное, дистанционное, телеуправление |  |
| 29.5 | Тип фидерных автоматических выключателей | Втычные |  |
| 29.6 | Исполнение фидерных автоматических выключателей | * |  |
| 29.7 | Вид фидерных автоматических выключателей | Местное, дистанционное, телеуправление |  |
| 29.8 | Все автоматические выключатели должны быть оборудованы вспомагательными контактами сигнализации положения (OF) и аварийного отключения (SD) | Да |  |
| 30 | Тип блокировки замками | механическая |  |
| 31 | Автоматические выключатели должны быть согласованы между собой во всем диапазоне токов короткого замыкания | Да |  |
| 32 | Селективность отключения поврежденного участка | Да |  |
| 33 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных цепей, кВ | 1 |  |
| 34 | Сопротивление изоляции цепей первичных соединений при напряжении мегомметра 2500 В, Мом не менее | 1000 |  |
| 35 | Сопротивление изоляции вторичных цепей при напряжении мегомметра 500-1000 В, МОм не менее | 10 |  |
| 36 | Монтаж оборудования в шкафах должен быть выполнен на DIN-рейках | Да |  |
| 37 | Цепи вторичных коммутаций должны быть проложены в кабельных каналах (коробах) | Да |  |
| 38 | Зажимы проходные (клеммники) цепей вторичной коммутации | Да |  |
| 39 | Аппаратура цепей вторичной коммутации и КИП (промежуточные реле, контпкторы, преобразователи напряжения, вольтметры, амперметры и т.д.) | * |  |
| 40 | Класс трансформаторов тока | 0,5S, 0,5 |  |
| 41 | Номинальная мощность вторичных обмоток, ВА | 10, 10 |  |
| 42 | Тип счетчиков технологического учета | СЭТ-4ТМ.03.02 |  |
| 43 | Габариты ЩСН (ВхДхШ) не более, мм | * |  |
| 44 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, С | +40 |  |
| 45 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, С | +5 |  |
| 46 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 6 |  |
| 47 | Относительная влажность воздуха при температуре 25С, % | 80 |  |
| 48 | Высота установки над уровнем моря, м не более | 1000 |  |
| 49 | Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | У3 |  |
| 50 | Окружающая среда | невзрывоопасная |  |
| 51 | С ЩСН должны выдаваться в АСУ ТП дискретные сигналы о положении всех автоматов, сигналов неисправностей и аналоговые сигналы контролируемых параметров | Да |  |
| 52 | С ЩСН должны выдаваться в резервную центральную сигнализацию обобщенный сигнал неисправности | Да |  |
| 53 | Срок службы до списания, лет, не менее | * |  |
| 54 | Гарантийный срок эксплуатации, мес., не менее | 36 |  |
| 55 | Комплектность поставки |  |  |
| 55.1 | Щит в сборе по транспортным секциям (да, нет) | * |  |
| 55.2 | Техническая и эксплуатационная документация на русском языке, экз./комл. | 2+1 эл.в. |  |
| 55.3 | Проверочные устройства и запасные части в составе: | Да |  |
| 55.3.1 | ЗИП (лампы, арматура, промежуточные реле, автоматические выключатели и т.д.)** | Комплектно со щитом |  |
| 55.3.2 | Набор динамометрических ключей |  |  |
| 55.3.3 | Ключи механической блокировки автоматических выключателей |  |  |
| 55.3.4 | Ключи для дверей шкафов ЩСН |  |  |
| 55.4 | Устройство контроля наличия напряжения | Да |  |
| 55.5 | Устройство АВР секционного выключателя | Да |  |
| 55.6 | Устройство сигнализации неисправности | Да |  |
| 55.7 | Устройство блокировки, включения автоматов ввода при включенных заземляющих ножах на сборке ВН | Да |  |
| 55.8 | Устройство защиты | Да |  |
| 55.9 | КИПиА | Да |  |
| 55.10 | Устройство для подключения нулевых рабочих (N), заземляющих (PE) и совмещенных (PEN) проводников внешних кабелей | Да |  |
| 56 | Моторный привод вводных и секционных выключателей | Да |  |
| 57 | Встроенные функции защиты и автоматики | Да |  |
| 58 | Система обработки информации |  |  |
| 58.1 | Отдельный контроллер ЩСН | * |  |
| 58.2 | Система мониторинга для РУ 0,4 кВ | Да |  |
| 58.3 | С ЩСН должны выдаваться в АСУ ТП дискретные сигналы о положении всех автоматов, сигналов неисправностей и аналоговые сигналы контролируемых параметров | Да |  |
| 59 | Вывод сигналов и прием команд управления в цифровом виде | Да |  |
| 60 | Дискретные сигналы от вводных и секционного выключателей: - срабатывание защит от перегрузки; - срабатывание селективной токовой отсечки; - срабатывание мгновенной токовой отсечки; - срабатывание защиты от замыкания на землю; - сигнализация причин отключения; - сигнализация состояния; - исправность цепей управления; - рабочее положение выключателя/ испытательное положение выключателя; - отключение/включение/АВР. | Да |  |
| 61 | Аналоговые сигналы от вводных и секционного выключателей (измерение): Ток фазы А; Ток фазы В; Ток фазы С; Ток нейтрали; Напряжение 1 секции шин; Напряжение 2 секции шин. | Да |  |
| 62 | С ЩСН должны выдаваться в резервную центральную сигнализацию обобщенный сигнал неисправности | Да |  |
| 63 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 63.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |
| 63.2 | Условия транспортирования | * |  |
| 63.3 | Условия хранения, срок хранения заземлителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 64 | Приемка и шеф-монтажных работ |  |  |
| 64.1 | Наличие технического сопровождения приемки (совместная приемка с поставщиком) | Да |  |
| 64.2 | Приемка оборудования на заводе | Да |  |
| 64.3 | В стоимость оборудования включены шеф-монтажные и наладочные работы (да, нет) | Да |  |
| 65 | Наличие экспертного заключения ОАО «Россети» | Да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

8. Требования к техническим характеристикам системы оперативного постоянного тока (СОПТ)

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 1 комплект | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

Состав системы оперативного постоянного тока (СОПТ)

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат управления оперативным током, шт. | 2 |
| 2 | Шкаф ввода и распределения, шт. | 2 |
| 3 | Шкаф аккумуляторный, шт. | 1 |
| 5 | ЗИП, компл. | * |

8.1 Технические требования к шкафу ввода и распределения ШВР-80-12-1*110100-1-1100 УХЛ4

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовитель | ЗАО МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | ШВР-80-12-1*110100-1-1100 УХЛ4 |  |
| 3 | Основные требования |  |  |
| 3.1 | Номинальное напряжение, В | =220 |  |
| 3.2 | Ток термической стойкости (3 сек.), кА | * |  |
| 3.3 | Ток динамической стойкости, кА | * |  |
| 3.4 | Количество секций в шкафу, шт. | 1 |  |
| 3.5 | Количество автоматических выключателей для отходящих линий, шт. | 14 |  |
| 3.6 | В местах ввода контрольных кабелей в шкафы РЗА и ПА должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений в виде зажимов и разъемов, (согласно СТО 56947007-29.240.044-2010) | Да |  |
| 3.7 | Диапазон рабочих температур, °С | +5 … +40 |  |
| 3.8 | Степень защиты | IP 21 |  |
| 3.9 | Сейсмичность, Балл | 6 |  |
| 3.10 | Климатические условия по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |  |
| 3.11 | Гарантийный срок эксплуатации, Год | 3 |  |
| 3.12 | Наличие экспертного заключения ОАО «Россети» | Да |  |
| 3.13 | Неуказанные технические требования по ГОСТ Р 50571.1-2009 | Да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

8.2 Технические требование к шкафу аккумуляторных батарей ШАБ-3

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовитель | ЗАО МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | ШАБ-3 |  |
| 3 | Стандарт МЭК | * |  |
| 4 | Основные технические характеристики |  |  |
| 4.1 | Номинальная емкость аккумулятора (элемента) при 10-часовом режиме разряда С10, Ач | 50 |  |
| 4.2 | Номинальное напряжение моноблока, В | 12 |  |
| 4.3 | Напряжение постоянного подзаряда, В/элемент | * |  |
| 4.4 | Технические характеристики (наименование параметра) | согласно схеме |  |
| 5 | Допустимая величина пульсации по напряжению, % | * |  |
| 5.1 | Допустимая величина пульсации по току, % | * |  |
| 5.2 | Количество элементов в батарее, шт. | 17 |  |
| 5.3 | Внутреннее сопротивление, не более, мОм | * |  |
| 5.4 | Режим работы аккумуляторов: - кратковременный разряд большими токами, - длительная нагрузка с отбором большой емкости, - постоянный подзаряд | Да Да Да |  |
| 5.5 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.6 | Конструктивное исполнение элемента: - герметизированное - наличие фильтр-пробки, да/нет | Да Да |  |
| 5.7 | Конструкция положительного и перемычка между элементами: медные в исполнении под болтовое соединение элементов, изолированные, возможен замер напряжения | Да |  |
| 5.8 |  | Да |  |
| 5.9 | Габариты аккумулятора (длина/ ширина/ высота) | * |  |
| 5.10 | Масса аккумулятора, не более, кг | * |  |
| 5.11 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150- 69 |  |  |
| 5.12 | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У3 |  |
| 5.13 | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 5.14 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK, не более | 6 |  |
| 5.15 | Диапазон рабочих температур, °С | +5 … +40 |  |
| 5.16 | Относительная влажность воздуха, % | 70-80 |  |
| 5.17 | Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 86-106 (650-800) |  |
| 6 | Комплектность |  |  |
| 6.1 | Аккумуляторы с фильтр-пробкой, в собранном состоянии, с сухозаряженными электродами, без электролита, (да, нет) | Да |  |
| 6.2 | Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, шайбы, полюсный наконечник, изолирующий колпачок) для болтового | Да |  |
| 6.3 | Концевой вывод (пластина), да / нет | Да |  |
| 6.4 | Кабельные наконечники, (да , нет) | Да |  |
| 6.5 | Комплект самоклеящихся номерных знаков, (да/нет) | Да |  |
| 9.2 | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. - техническое описание; - инструкция по монтажу аккумуляторов; - инструкция по эксплуатации аккумуляторов; - паспорт на аккумулятор. | Да |  |
| 9.3 | Товаросопроводительная документация, да / нет - упаковочный лист - специфицированный счет - сертификат качества - сертификат происхождения | Да |  |
| 9.4 | Шеф-монтаж аккумуляторных батарей и стеллажей (стоимость включена в цену поставки), (да, нет) | Да |  |
| 9.5 | Набор номерных знаков, (да, нет) | Да |  |
| 10 | Требования по надежности |  |  |
| 10.1 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее, | 5 |  |
| 10.2 | Дополнительные гарантии в случае отказа, | * |  |
| 10.3 | Полный срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 30 |  |
| 11 | Требования по безопасности |  |  |
| 11.1 | Взрыво- и пожарная безопасность по ГОСТ 12.1.010-76 и ГОСТ 12.1.004-91 | Да |  |
| 12 | Требования по сертификации (обязательно на момент проведения |  |  |
| 12.1 | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия, да / нет | Да |  |
| 12.2 | Наличие экспертного заключения ОАО «Россети» | Да |  |
| 13 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 13.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 | Да |  |
| 13.2 | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 13.3 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | Да |  |
| 14 | Условия транспортирования |  |  |
| 14.1 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

8.3 Технические требование к зарядному устройству АУОТ-М2-20-220 УХЛ4

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовитель | ЗАО МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | АУОТ-М2-20-220 УХЛ4 |  |
| 3 | Основные технические характеристики |  |  |
| 3.1 | Напряжение питания (трехфазное), В | 380±15% |  |
| 3.2 | Мощность, кВт | * |  |
| 3.3 | Номинальное выходное напряжение, В | 220 |  |
| 3.4 | Номинальных выходной ток силового блока, А | 20 |  |
| 3.5 | Частота переменного напряжения питания, Гц | 50 |  |
| 3.6 | Точность стабилизации выпрямленного напряжения при подзарядке АБ, % | ±1,0%Uном |  |
| 3.7 | Величина пульсации выходного напряжения, не более, % | * |  |
| 3.8 | Величина пульсации выходного тока, % | * |  |
| 3.9 | Температурная компенсация заряда АБ (да, нет) | Да |  |
| 3.10 | Автоматическое включение выпрямительно-зарядного устройства после восстановления допустимых параметров питающего напряжения (380±15%), (да, нет) | Да |  |
| 3.11 | Каждое ЗУ должно иметь режимы работы: - автоматический режим усиленного заряда; - автоматический режим постоянного подзаряда; - ручной режим. | Да |  |
| 3.12 | Индикация режимов работы и режимных параметров (токов и напряжений) | Да |  |
| 3.13 | Сигнализация неисправностей, в т.ч. во внешней цепи | Да |  |
| 3.14 | Элементы управления и сигнализации должны быть расположены в шкафу за стеклом | Да |  |
| 4 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды |  |  |
| 4.1 | Климатическое исполнение (У, XЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |  |
| 4.2 | Температура окружающего воздуха, °С | +5 … +40 |  |
| 4.3 | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 4.4 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 6 |  |
| 5 | Требования по надежности |  |  |
| 5.1 | ЗУ должны удовлетворять всем техническим требованиям, выставляемым производителями АБ, необходимым для максимального срока службы АБ | * |  |
| 5.2 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | * |  |
| 5.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет | Да |  |
| 6 | Требования по экологии |  |  |
| 6.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более дб | Да |  |
| 7 | Требования к конструкции |  |  |
| 6.1 | Габариты, мм | * |  |
| 6.2 | Масса, не более, кг | * |  |
| 8 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 8.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 18620-86 (да, нет) | Да |  |
| 8.2 | Условия транспортирования | * |  |
| 8.3 | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения Подрядчиком | Да |  |
| 8.4 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | Да |  |
| 8.5 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | Да |  |
| 9 | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1 | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности | * |  |
| 10 | Требования по сертификации |  |  |
| 10.1 | Наличие экспертного заключения ОАО «Россети» | Да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

9. Требования к техническим характеристикам шкафа микропроцессорного оперативной блокировки

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 1 шт. | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ООО НПП «ЭКРА» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ШЭ2608.10.011Б |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 220 |  |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, XJI) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +45 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -5 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря не более, м | 2000 |  |
| 2.5 | Сейсмичность района не менее, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3 | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминала) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20 ±5) °С и относительной влажности до 80 % не менее, МОм. | 100 |  |
| 4 | Требования к цепям оперативного питания: |  |  |
| 4.1 | Правильное функционирование шкафа при изменении оперативного постоянного тока в диапазоне, о.е.. | от 0,8 до 1,1 Uпит |  |
| 4.2 | Контакты выходных реле шкафа не должны замыкаться ложно при подаче и снятии напряжения оперативного постоянного тока с перерывом любой длительности | Да |  |
| 5 | Требования к функциональности шкафа: |  |  |
| 5.1 | Передача команд управления | Да |  |
| 5.2 | Логика блокировки передаваемых команд | Да |  |
| 5.3 | Регистрация событий и передача данных в системы следующего уровня | Да |  |
| 5.4 | Светодиодная индикация состояния дискретных сигналов на входных модулях. | Да |  |
| 6 | Требования к коммутационной способности контактов реле: |  |  |
| 6.1 | Коммутационная способность контактов выходных реле как терминала, так и шкафа, действующих на включение и отключение выключателя в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,04 с при напряжении 48/110/220/250 В соответственно, А | 1/0,4/0,2/0,15 |  |
| 6.2 | Коммутационная износостойкость контактов при т = 0,005 с не менее, циклов | 10000 |  |
| 7 | Общие требования: |  |  |
| 7.1 | Комплект ЗиП по согласованию с Заказчиком (согласно РД-153-34.1-35.137-00 п5.3.3) | не менее 10% модульного запаса |  |
| 7.2 | Наличие центров подготовки персонала для работы с данным оборудованием | Да |  |
| 7.3 | Гарантийный срок на оборудование и комплектующие с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес | 24 |  |
| 7.4 | Соответствие требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ | Да |  |
| 7.5 | Документация: паспорт; комплект электрических схем; руководство по эксплуатации (в том числе на ПО); бланки протоколов наладки; программное обеспечение (на русском языке) для конфигурирования оборудования; | Да |  |
| 7.6 | Шеф-монтаж и шеф-наладка, включенные в стоимость оборудования | Да |  |
| 7.7 | Средний срок службы шкафа не менее, лет | 30 |  |
| 8 | Требования по сертификации |  |  |
| 8.1 | Наличие экспертного заключения ОАО «Россети» | Да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

10. Требования к техническим характеристикам на нетиповой шкаф определения места повреждения линий электропередачи 35-750 кВ и организации цепей напряжения

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 1 шт. | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ООО ИЦ «Бреслер» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ШН 2415.13 16.510 16.510 (нетиповой) |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 220 |  |
| 1.4 | Номинальный ток, А | 5 |  |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, XЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +45 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -5 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря не более, м | 2000 |  |
| 2.5 | Сейсмичность района не менее, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3 | Общие требования: |  |  |
| 3.1 | Организация перевода цепей двух ТН | Да |  |
| 3.2 | Контроль исправности цепей разомкнутого треугольника | Да |  |
| 3.3 | Контроль уровней напряжения | Да |  |
| 3.4 | Интерфейс | RS-485 |  |
| 3.5 | Конструктив | RITTAL |  |
| 3.6 | Габаритные размеры шкафа, мм (высота х ширина х глубина) | * |  |
| 3.7 | Вариант обслуживания шкафа | двусторонний |  |
| 3.8 | Тип клемм | винтовой |  |
| 3.9 | Блоки испытательные | POCON |  |
| 3.10 | Средний срок службы шкафа не менее, лет | 30 |  |
| 4 | Требования по сертификации |  |  |
| 4.1 | Наличие экспертного заключения ОАО «Россети» | Да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

11. Требования к техническим характеристикам шкафа продольной дифференциальной защиты линии

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 шт. | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ООО ИЦ «Бреслер» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ШЛ 2605.522 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 220 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение переменного тока, В | 100 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный переменный ток, А | 5 |  |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, XЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +45 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -5 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря не более, м | 2000 |  |
| 2.5 | Сейсмичность района не менее, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3 | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминала) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20 ±5) °С и относительной влажности до 80 % не менее, МОм | 100 |  |
| 4 | Требования к цепям оперативного питания: |  |  |
| 4.1 | Правильное функционирование шкафа при изменении оперативного постоянного тока в диапазоне, о.е.. | RITTAL |  |
| 4.2 | Контакты выходных реле шкафа не должны замыкаться ложно при подаче и снятии напряжения оперативного постоянного тока с перерывом любой длительности | * |  |
| 5 | Требования к функциональности шкафа: |  |  |
| 5.1 | Продольная дифференциальная защита BЛ-110 | Да |  |
| 6 | Требования к коммутационной способности контактов реле: |  |  |
| 6.1 | Коммутационная способность контактов выходных реле как терминала, так и шкафа, действующих на включение и отключение выключателя в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,04 с при напряжении 48/110/220/250 В соответственно, А | 1/0,4/0,2/0,15 |  |
| 6.2 | Коммутационная износостойкость контактов при т = 0,005 с не менее, циклов | 10000 |  |
| 7 | Требования по надежности: |  |  |
| 7.1 | Средний срок службы шкафа не менее, лет | 30 |  |
| 8 | Требования по сертификации |  |  |
| 8.1 | Наличие экспертного заключения ОАО «Россети» | Да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

12. Требования к техническим характеристикам шкафа микропроцессорных защит линии и автоматики управления выключателем

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 шт. | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ООО ИЦ «Бреслер» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ШЛ 2606.51006.510 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 220 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение переменного тока, В | 100 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный переменный ток, А | 5 |  |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, XJI) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +45 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -5 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря не более, м | 2000 |  |
| 2.5 | Сейсмичность района не менее, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3 | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминала) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20 ±5) °С и относительной влажности до 80 % не менее, МОм. | 100 |  |
| 4 | Требования к цепям оперативного питания: |  |  |
| 4.1 | Правильное функционирование шкафа при изменении оперативного постоянного тока в диапазоне, о.е.. | RITTAL |  |
| 4.2 | Контакты выходных реле шкафа не должны замыкаться ложно при подаче и снятии напряжения оперативного постоянного тока с перерывом любой длительности | * |  |
| 5 | Требования к функциональности шкафа: |  |  |
| 5.1 | Продольная дифференциальная защита BЛ-110 | Да |  |
| 6 | Требования к коммутационной способности контактов реле: |  |  |
| 6.1 | Коммутационная способность контактов выходных реле как терминала, так и шкафа, действующих на включение и отключение выключателя в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,04 с при напряжении 48/110/220/250 В соответственно, А | 1/0,4/0,2/0,15 |  |
| 6.2 | Коммутационная износостойкость контактов при т= 0,005 с не менее, циклов | 10000 |  |
| 7 | Требования по надежности: |  |  |
| 7.1 | Средний срок службы шкафа не менее, лет | 30 |  |
| 8 | Требования по сертификации: |  |  |
| 8.1 | Наличие экспертного заключения ОАО «Россети» | Да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

13. Требования к техническим характеристикам шкафа регистратора аварийных событий

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 1 шт. | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ООО «Прософт-системы» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | РЭС-3-32-052-СМПР |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение постоянного оперативного тока, В | 220 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение собственных нужд, В | 220 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, °С, не менее | +1 до +45 |  |
| 1.7 | Средняя наработка на отказ шкафа, часов, не менее | 125000 |  |
| 2 | Состав шкафа |  |  |
| 2.1 | Блок электроники | 1 |  |
| 2.2 | Блок клеммного соединителя для аналоговых каналов | 1 |  |
| 2.3 | Блок клеммного соединителя для дисктетных каналов | 1 |  |
| 2.4 | Программное обеспечение диспетчера | 1 |  |
| 2.5 | Сетевой кабель и комплект разъемов | 1 |  |
| 3 | Требования к цепям оперативного питания |  |  |
| 3.1 | Питание от двух независимых источников | Да |  |
| 3.2 | Свой источник бесперебойного питания | Да |  |
| 3.3 | Отсутствие повреждений шкафа при: - замыкании на землю цепей питания; - перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением; - подаче оперативного тока обратной полярности. | Да |  |
| 4 | Требования к функциональности шкафа: |  |  |
| 4.1 | Число аналоговых каналов | 32 |  |
| 4.2 | Регистрируемый ток, А | 200 |  |
| 4.3 | Регистрируемое напряжение, В | 600 |  |
| 4.4 | Число дискретных каналов | 120 |  |
| 4.5 | Разрядность АЦП | 16 |  |
| 4.6 | Длительность записи аварийного режима, сек | до 3600 |  |
| 4.7 | Длительность записи предаварийного режима, сек | от 0,1 до 600 |  |
| 4.8 | Создание файла-осциллограммы и автоматическая передача на верхний уровень | Да |  |
| 4.9 | Встроеный алгоритм ОМП | Да |  |
| 4.10 | Автоматическая передача отчета ОМП на верхний уровень | Да |  |
| 4.11 | Синхронизация GPS, Глонасс или иной сервер времени | Да |  |
| 4.12 | Внутренний накопитель | Да |  |
| 5 | Общие требования: |  |  |
| 5.1 | Комплект ЗиП по согласованию с Заказчиком | не менее 10% модульного запаса |  |
| 5.2 | Наличие центров подготовки персонала для работы с данным оборудованием | Да |  |
| 5.3 | Средний срок службы, лет | 25 |  |
| 5.4 | Соответствие требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ | Да |  |
| 5.5 | Документация: - руководство по эксплуатации (в том числе на ПО); - формуляр; - Методика проверки; - руководство оператора на программное обеспечение. | Да |  |
| 5.6 | Шеф-монтаж и шеф-наладка, включенные в стоимость оборудования | Да |  |
| 6 | Требования по сертификации: |  |  |
| 6.1 | Наличие экспертного заключения ОАО «Россети» | Да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

14. Требования к техническим характеристикам шкафа центральной сигнализации типа «Бреслер ШН 2415.10»

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 1 шт. | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ООО ИЦ «Бреслер» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | Бреслер ШН 2415.10 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 220 |  |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, XJI) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +45 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -5 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря не более, м | 2000 |  |
| 2.5 | Сейсмичность района не менее, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3 | Требования к функциональности шкафа: |  |  |
| 3.1 | Регистрация аварийных параметров | Да |  |
| 3.2 | Календарь и часы реального времени |  |  |
| 3.3 | Энергонезависимая память событий и осциллограм |  |  |
| 4 | Состав устройства: |  |  |
| 4.1 | Количество аналоговых каналов | 6 |  |
| 4.2 | Количество дискретных входов | 34 |  |
| 4.3 | Количество выходных реле | 12 |  |
| 4.4 | Количество сигнальных индикаторов | 32 |  |
| 5 | Требования по надежности: |  |  |
| 5.1 | Средний срок службы шкафа не менее, лет | 30 |  |
| 6 | Требования по сертификации: |  |  |
| 6.1 | Наличие экспертного заключения ОАО «Россети» | Да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

15. Требования к техническим характеристикам шкафа противоаварийной автоматики 110-750 кВ типа «Бреслер ША 2420.532»

| Для строительства | СП 110 кВ «Буран» |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 1 шт. | (наименование объекта) |
| Срок поставки | 3 мес. |  |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ООО ИЦ «Бреслер» |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | Бреслер ШН 2420.532 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 220 |  |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, XЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +45 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -5 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря не более, м | 2000 |  |
| 2.5 | Сейсмичность района не менее, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3 | Требования к функциональности шкафа: |  |  |
| 3.1 | Количество ступеней | 5 |  |
| 3.2 | Автоматический режим работы | Да |  |
| 3.3 | Сезонный режим работы | Да |  |
| 3.3 | Наличие датчика температуры воздуха | Да |  |
| 3.4 | Количество дискретных входов | * |  |
| 3.5 | Количество дискретных выходов (УВ) | * |  |
| 3.6 | Количество аналоговых входов любого вида | * |  |
| 3.7 | Количество выходов сигнализации | * |  |
| 4 | Требования по надежности: |  |  |
| 4.1 | Средний срок службы шкафа не менее, лет | 30 |  |
| 5 | Требования по сертификации: |  |  |
| 5.1 | Наличие экспертного заключения ОАО «Россети» | Да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.