# Конкурс (тендер) № 33988 (вскрытие конвертов 27.02.2013 в 08:00)

Вопрос:; 18.02.2013 06:20. Просим Вас дать разъяснения по спецификации оборудования (закупка №33988 от 25.01.2013 «Выполнение работ по установке технических средств охраны на объектах филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети»): 1) В спецификациях заложены видеокамеры JTW-6600TDN-V212IR с рабочим диапазоном температур до -30°С, что не соответствует местным климатическим условиям. 2) В РПБ Вахского заложенный в спецификацию пульт управления регистратором и видеокамерой WTX-1200F Keyboard не поддерживает работу с видеорегистратором STR-1693 rev.2. 3) Передатчик сигнала по витой паре SVP-03T, согласно технических характеристик, работает в температурном диапазоне от 0 до +40 °С, а какие либо специальные термошкафы (для работы передатчиков в зимнее время на открытом воздухе) в спецификации отсутствуют. 4) Объема шкафа телекоммуникационного 19” 18U недостатчно для обеспечения качественного монтажа и дальнейшего технического обслуживания смонтированного оборудования. 5) В спецификации по ПС Самотлор отсутствует пульт управления регистратором. 6) В спецификации по обоим объектам не заложены блоки питания на 24В для энергообеспечения приемников/передатчиков по витой паре SVP-03T/04R. Также, просим Вас выдать проектную документацию для более тщательного составления коммерческого предложения и составления локальных смет на данные виды работ.. Прочитать ответ:; 19.02.2013 13:59. Ответ на запрос в прикрепленном файле Скачать файл Ответ на запрос от 19.02.2013.pdf (231 Кб).