УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго»

__________________________А.А. Брагин

«___» __________________ 2017 года

Задание на проектирование

«Реконструкция системы УКВ радиосвязи  филиала АО «Тюменьэнерго» «Нижневартовские электрические сети»

- Основание для проектирования.

Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго».

Сроки выполнения работ: начало – с момента подписания Договора, окончание – 12 декабря 2018 года

- Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

  - Нормативные акты федерального уровня:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96 (действующая редакция);

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности»;

- ГОСТ Р 21.1101 -2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - Отраслевые НТД:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее

издание);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390;

- Правила по охране труда при работе на высоте (утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014г. № 155н г. Москва, зарегистрированы в Минюсте России 05 сентября 2014г. №33990).

2.3.	ОРД и НТД ПАО «Россети», АО «Тюменьэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «СО ЕЭС»:

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

- Положение ПАО «Российские сети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе (утвержденное решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 06.04.2017 №13/17);

- Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2006 года №57 «Об организации взаимодействия ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» при создании или модернизации систем технологического управления в ЕЭС России, выполняемых в ходе нового строительства, технического перевооружения, реконструкции объектов электроэнергетики;

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТРМЭК 60870-5-104;

- Типовое соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и МРСК в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России" (с изменениями от января 2015 г.);

- Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-11/2010 от 23.04.2015;

- Технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами к дополнительному соглашению № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-11/2010 от 23.04.2015;

- СТО	56947007-29.240.10.167-2014	«Информационно-технологическая инфраструктура подстанций. Типовые технические решения»;

- СТО 34.01-27.1-001-2014 «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» (ВППБ 27-14);

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий,

сооружений и промышленных коммуникаций»;

- «Реестр нормативно-технических документов в области технического регулирования ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (Единый реестр), размещённый на сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации», подраздел «Стандартизация» - «Корпоративная стандартизация »;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

  - Вид строительства:реконструкция.

  - Этапы разработки документации:

I этап: разработка и согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

II этап – разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение подрядчиком положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта в органах негосударственной экспертизы.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - Характеристики существующей системы УКВ радиосвязи филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети.

Аналоговая технологическая сеть УКВ радиосвязи на базе оборудования «Kenwood» в составе:

- Базовые радиостанции - 25 к-тов;

- Возимых радиостанций - 29 к-тов;

- Носимых радиостанций - 38 к-тов.

Перечень объектов, на которых размещены базовые станции сети радиосвязи, приведен в Приложении № 1

  - Характеристики реконструируемой системы УКВ радиосвязи  филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

    - Требования к технологической сети подвижной радиосвязи:

      - Сеть радиосвязи стандарта DMR должна обеспечивать:

- голосовую цифровую радиосвязь абонентов между собой с использованием персональных, групповых, общих и тревожных вызовов;

- голосовую цифровую радиосвязь диспетчерского пункта филиала с абонентами, с использованием персональных, групповых, общих и тревожных вызовов;

- автоматический роуминг радиостанций при перемещении их между сегментами радиосети с поддержкой автоматического выбора ретранслятора по уровню сигнала.

      - В состав сети должен входить программно-аппаратный комплекс (ПАК) составе:

- базовые станции, шлюзы и ретрансляторы (произведенные на территории РФ и/или имеющие сертификат Таможенного союза), подключенные к опорной транспортной сети (ОТС) АО «Тюменьэнерго»;

- программное обеспечение (производства РФ);

- автоматизированные рабочие места (АРМ) диспетчера энергосистемы;

- абонентские стационарные, возимые и носимые радиостанции;

- антенно-фидерные устройства;

- каналы ОТС АО «Тюменьэнерго», выделенные для обеспечения обмена данными между элементами сети радиосвязи.

      - В целях проведения единой технической политики в области построения системы, обучения персонала, эксплуатации и ремонта, базовое и абонентское оборудование системы радиосвязи должно быть одного стандарта, быть полностью совместимым с инфраструктурным оборудованием по всему набору поддерживаемых функций и использовать цифровую платформу.

      - Проектируемая система радиосвязи должна основываться на одном из общеевропейских стандартов цифровой радиосвязи DMR (Digital Mobile Radio) или подобном.

      - Проектируемая система радиосвязи должна обладать Сертификатом соответствия в области связи.

      - Проект должен предусматривать создание системы радиосвязи стандарта DMR на базе Цифровой системы диспетчерской радиосвязи на, цифровой платформе или аналогичной платформе, обеспечивающий двухстороннюю радиотелефонную связь сотрудников.

      - Проектом предусмотреть максимально возможный охват зоны покрытия проектируемой радиосвязи энергообъектов (подстанции и ВЛ) НВЭС.

    - Требования к оборудованию:

      - Радиооборудование (базовые станции/ретрансляторы, абонентские носимые, автомобильные и стационарные радиостанции) должно удовлетворять следующим требованиям:

- максимальная выходная мощность базовых и абонентских радиостанций – согласно существующего и проектируемого частотно-территориального плана с возможностью регулировки в диапазоне 1-25Вт / 25-40 Вт;

- частотный диапазон 144-174 МГц или 403-470 МГц;

- поддержка одного из общеевропейских стандартов цифровой радиосвязи DMR(Digital Mobile Radio).

- работа по технологии TDMA (Time Division Multiple Access - множественный доступ с разделением каналов по времени) с шагом сетки частот 12,5 / 25 кГц.

- возможность стыковки и поддержки существующего оборудования связи производителей «Kenwood», Motorola.

- возможность объединения по IP-каналам связи территориально распределенных базовых станций/ретрансляторов радиосети, с обеспечением автоматического роуминга абонентов;

- возможность объединения нескольких базовых станций/ретрансляторов в единую многоканальную базовую станцию, с обеспечением автоматического предоставления радиоканала абонентам (транкинг);

- возможность объединения по IP-каналам связи территориально распределенных многоканальных базовых станций/ретрансляторов радиосети, с обеспечением автоматического роуминга абонентов и автоматического предоставления радиоканала (транкинг)

- организация групповых, индивидуальных, экстренных, общих (общесистемный) вызовов;

- обеспечение сканирования радиоканалов и разговорных групп, в т.ч. приоритетное сканирование;

- передача идентификатора радиостанции (РТТ ID);

- текстовое отображение имени вызывающей радиостанции (на радиостанциях оснащенных дисплеями);

- передача/прием текстовых сообщений;

- абонентские радиостанции, в т.ч. и носимые, должны обладать встроенными модулями определения координат GPS/Глонасс;

- настраиваемый формат GPS-координат, в разрезе определяемых параметров: долгота, широта, высота, скорость, направление, точность определения.

- возможность передачи GPS-координат как по трафиковым (одновременно с голосовыми вызовами) каналам системы радиосвязи, так и с выделением специализированного радиоканала;

- возможность удаленного изменения программных настроек абонентских радиостанций по радиоканалу;

- возможность передачи через абонентские радиостанции телеметрической информации;

- радиосервер центральной базовой станции должен иметь возможность резервирования в режиме «горячего резерва»;

- остальное оборудование сети радиосвязи должно быть укомплектовано ЗИП из расчета «одно комплектующее изделие в составе ЗИП на группу изделий из 10 ед.»;

- состав ЗИП определить в ходе проектирования;

- место хранения ЗИП определяет Заказчик;

- возможность доступа к радиоканалам с помощью персонального компьютера и программного-обеспечения Российского производства;

- возможность доступа к радиоканалам с помощью пульта диспетчера;

- система радиосвязи должна представлять из себя готовое решение высокой степени заводской готовности и иметь сертификат Таможенного Союза;

- возможность прослушивания вызовов всех или выбранных каналов радиосети в режиме реального времени (за исключением персональных вызовов между абонентами в цифровых радиосетях);

- возможность прослушивания архивных записей радиопереговоров;

- возможность хранения журнала событий и переговоров;

- система должна предоставлять возможность коммутации вызовов между базовыми станциями и радиосерверами с задержкой при передаче голосового вызова не более 150 мс (дополнительно к задержкам на IP-канале), в том числе возможность автоматической коммутации частных вызовов между каналами базовых станций на основе информации о регистрации абонента на том или ином канале.

      - Требования к оборудованию подсистемы Диспетчеризации:

- подсистема должна иметь 2-х звенную (макс.) распределенную архитектуру «Радиосервер - Диспетчер».  «Радиосервер» – элемент подсистемы, обеспечивающий непосредственное взаимодействие и сопряжение радиооборудования (стационарные радиостанции, ретрансляторы, базовые станции и пр.) с каналами передачи данных по интерфейсу Ethernet.  «Диспетчер» – элемент подсистемы, предоставляющий удобный, интуитивно понятный и функциональный интерфейс пользователя для комфортного ведения радиопереговоров и управления радиооборудованием;

- подсистема должна позволять подключение Диспетчеров к нескольким Радиосерверам одновременно;

- радиосервер(ы) подсистемы должен(ны) иметь возможность 100% резервирования в режиме «горячего резерва»;

- подсистема диспетчеризации должна запускаться независимо от радиосервера;

- программное обеспечение подсистемы диспетчеризации должно быть с поддержкой функции прямого управления базовыми станциями с диспетчерских рабочих мест;

- функционал подсистемы должен обеспечивать возможность гибкой маршрутизации между Радиосерверами с поддержкой автоматического выбора/резервирования каналов подключения к ретрансляторам/Радиосерверам системы;

- программное обеспечение должно быть полностью руссифицированным и иметь описание на русском языке.

- подсистема диспетчеризации должна обеспечивать рабочие места диспетчеров следующим функционалом:

- двусторонние голосовые вызовы групп абонентов – групповые вызовы;

- двусторонние голосовые вызовы конкретных абонентов – индивидуальные вызовы;

- прием экстренных вызовов;

- обмен текстовыми сообщениями с абонентами;

- присутствия (доступности) абонентов в зоне действия системы (в сети/не в сети);

- отслеживание местоположения абонентов в назначенных регионах;

- отображение местоположения абонентов радиосети на электронных картах;

- запись треков перемещения и возможность просмотра истории перемещения абонентов;

- прослушивание вызовов всех или выбранных каналов радиосети в режиме реального времени (за исключением индивидуальных вызовов между абонентами);

- запись радиопереговоров;

- прослушивание архивных записей радиопереговоров;

- активирование передачи на одной, нескольких или всех базовых станциях подключенных к подсистеме диспетчеризации;

- посылку тонального сигнала вызова для привлечения внимания абонентов;

- передачу голоса и данных через IP-сети;

- внутреннюю связь между Диспетчерами по каналам IP-сети;

- хранение журналов событий и переговоров;

- дистанционное отключение/включение радиостанции;

- возможность вызова абонентов посредством Пульта диспетчера;

- возможность построения зон радио покрытия и анализа загрузки радиоканалов средствами АРМ диспетчера.

    - Требования к размещению оборудования технологической сети подвижной радиосвязи.

      - Размещение ПАК управления радиосвязью:

Предусмотреть размещение ПАК управления в здании диспетчерского пункта оперативной диспетчерской службы филиала (ДП ОДС НВЭС). При этом серверное оборудование, АРМ администратора должны размещаться в технологическом помещении в отдельном телекоммуникационном шкафу, АРМ диспетчера – непосредственно на рабочем месте должностного лица диспетчерского пункта, Пульты диспетчера- непосредственно на рабочем месте должностного лица диспетчерского пункта, где не целесообразно использовать АРМ диспетчера, отсутствует место на рабочем столе и расширенный функционал излишен.  В диспетчерских пунктах районных электрических сетей (ДП РЭС) должно быть предусмотрено размещение дополнительных АРМ диспетчера или Пультов диспетчера.

Все элементы ПАК управления радиосвязью должны быть подключены к электропитанию и каналам ОТС.

      - Размещение ретрансляторов (РС):

Общее количество ретрансляторов и их размещение на административных и технологических объектах филиала определяются в процессе проектирования при проведении обследований и расчетов с использованием электронных карт местности, исходя из необходимости обеспечения устойчивой радиосвязи в зоне ответственности НВЭС для возимых и стационарных радиостанций.

В первую очередь для этой цели должны использоваться объекты с ранее установленными ретрансляторами и/или стационарными абонентскими станциями существующей сети радиосвязи. Необходимым условием размещения ретранслятора на объекте является наличие возможности подключения его к каналу передачи данных ОТС со скоростью не менее 256 кбит/с на планируемый момент строительства сети, либо в ближайшей перспективе.

Общее количество ретрансляторов Системы связи может превышать 110 комплектов и Программное обеспечение должно обеспечить работоспособность более 110 комплектов ретрансляторов.

Перечень объектов, на которых могут быть размещены ретрансляторы приведен в Приложении 2

Результаты обследований и расчетов согласовать с Заказчиком.

      - Размещение стационарных абонентских станций (АС):

Предусмотреть размещение стационарных абонентских станций на административных объектах (ДП ОДС НВЭС, РДП РЭС, МУ, производственные базы и т.д), а также – на ключевых технологических объектах. Обеспечить работоспособность стационарных абонентских станций системы более 40, с возможностью управления ими по IP каналам.  Перечень объектов для размещения АС предоставляется Заказчиком.

      - Частотно–территориальный план на существующую радиосеть предоставляется Заказчиком.

    - Требования к монтажу оборудования ретрансляторов и абонентских станций:

      - При проектировании необходимо предусмотреть:

- строительство дополнительных металлоконструкций (при необходимости)  для размещения и защиты антенно-фидерных устройств  (антенных опор, трубостоек, устройств грозозащиты, заземления и т.д.). Выполнить расчет несущей способности антенной опоры.;

- применение антенных устройств как с круговой диаграммой направленности, так и направленных, обеспечивающих дополнительное усиление сигнала в требуемом направлении;

- установку в составе антенно-фидерных устройств (АФУ) грозоразрядника внешнего исполнения на антенной мачте и второго грозоразрядника внутреннего исполнения  (грозоразрядники должны быть надежно заземлены);

- крепление ВЧ кабелей  унифицированным способом с шагом крепления не реже 3 креплений на один погонный метр кабеля;

- прокладку кабелей по территории ОРУ осуществить согласно п.5.11.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- ввод в техническое здание  в существующие технологические отверстия, обеспечив его герметичность;

- надежную герметизацию всех разъемных соединений ВЧ кабелей;

- меры по уменьшению потерь в АФУ, в т.ч. – за счет контроля КСВ на уровне не превышающем 1,5;

- меры по минимизации взаимного влияния передающего и приемного трактов РС, в том числе за счет включения в его состав дуплексных фильтров с затуханием в полосе сдерживания не менее 50 дБ;

- безопасность электромагнитных излучений для персонала объектов;

- автономную работу оборудования  РС и стационарных АС  за счет установки устройств бесперебойного питания, обеспечивающих автоматический переход на резервное электропитание и автономную работу оборудования в течение 6-ти часов.

      - При проектировании РС и стационарных АС на объектах, где размещено оборудование существующей сети, необходимо учитывать недопустимость длительных перерывов радиосвязи. С этой целью в проектных решениях следует учесть необходимость временного размещения на антенно-мачтовых устройствах АФУ существующих радиосредств вместе с АФУ вновь установленных радиосредств до введения в эксплуатацию сети DMR и демонтажа старого оборудования. В рабочей документации должны быть представлены детализированные чертежи совместного размещения и крепления нового и существующего АФУ на антенно-мачтовом устройстве.

      - При необходимости строительства (определяется проектом) дополнительных антенно-мачтовых сооружений выполнить геодезические работы, работы по землеотводу и сбору необходимых документов для регистрации.

    - Требования к организации каналов обмена данными элементов сети радиосвязи:

      - При проведении обследований и проектировании определить возможность выделения из состава ОТС цифровых каналов передачи данных для организации информационного обмена между элементами технологической сети подвижной радиосвязи:

- для сервера, АРМов, шлюзов – не менее 2 Мбит/с;

- для ретрансляторов – не менее 512 Кбит/с.

      - При необходимости для объектов, не подключенных к ОТС, обосновать и согласовать с Заказчиком аренду каналов сторонних операторов связи.

Обследование и допуск представителей операторов на объекты с целью определения возможности организации каналов организует Заказчик.

      - В проектной документации должны быть отражены:

- согласованные Заказчиком и операторами технические решения по организации каналов, предоставленные Исполнителю по результатам обследований;

- дополнительные линии и оборудование, необходимые для подключения элементов сети радиосвязи к ОТС или каналам операторов связи;

- общая схема организации обмена данными между элементами сети радиосвязи с указанием IP адресов и номеров портов  сетевых устройств (схема IP адресации предоставляется Заказчиком).

    - Требования  к организации радиосвязи:

      - Предусмотреть замену существующих носимых и возимых радиостанций на цифровые радиостанции стандарта DMR в составе:

- носимые радиостанции - 60 к-тов (точное количество уточнить при проектировании);

- возимые радиостанции - 50 к-тов (точное количество уточнить при проектировании).

В состав возимых радиостанций включить антенны на врезном и/или магнитном основании. Тип и количество антенн согласовать с Заказчиком. В составе работ по установке возимых радиостанций предусмотреть настройку антенны с обеспечением КСВ не хуже 1,5.

Для установки возимых радиостанций на автомобили с бортовой сетью 24 В предусмотреть поставку конверторов 24 В/12 В. Количество конверторов определить проектом.

      - Разработать и согласовать с Заказчиком:

- схему организации радиосвязи;

- план размещения ретрансляторов с расчетом зон покрытия применительно к возимым и носимым радиостанциям;

- проект частотно-территориального плана сети;

- эксплуатационную документацию на русском языке для каждого элемента сети (сервер, АРМы, шлюзы, ретрансляторы, радиостанции);

- необходимую документацию для оформления разрешения на использование частот или радиочастотных каналов.

    - Требования к организации работы сети радиосвязи в аварийном режиме:

      - Разработать схему организации радиосвязи в аварийном режиме (в случае пропадания каналов передачи данных ОТС и/или арендуемых каналов). При этом следует использовать возможность радиооборудования перехода в режим  Direct Mode Operation (DMO).

      - В случае размещения ретранслятора и стационарной радиостанции на одном объекте предусмотреть возможность оперативного переключения АС на АФУ РС, для чего спроектировать прокладку дополнительного высокочастотного соединительного кабеля от антенных входов АС до точки соединения с фидерным трактом ретрансляторов (например, грозоразрядник в шкафу РС).

      - Разработать проекты инструкций по переводу системы радиосвязи в аварийный режим.

      - Разработать предложения для частотно-территориального плана сети в аварийном режиме.

    - Требования к функциональным возможностям ПАК управления радиосвязью:

      - ПАК управления радиосвязью должен обеспечить выполнение следующих функций:

- автоматическое соединение абонентов технологической сети подвижной радиосвязи НВЭС;

- сопряжение сети радиосвязи с корпоративной телефонной сетью НВЭС для обеспечения обмена в голосовом режиме между абонентами радиосетей и телефонных сетей;

- передача статусных и тревожных извещений от технологических и административных объектов НВЭС на АРМы диспетчера;

- возможность вызова абонентов посредством Пульта Диспетчера

- обеспечение голосовой радиосвязи между АРМ диспетчера, Пульта диспетчера и абонентами сетей радиосвязи;

- централизованный мониторинг и управление состоянием ретрансляторов сети DMR;

- доступ к локальным системам звукозаписи переговоров по радио (поиск и выборка аудиофайлов по запросам);

- автоматизированный сбор и обработку статистической информации о работе радиооборудования (длительность вызова, номера абонентов, тип вызова), обеспечение доступа к ней администратору сети;

- сбор данных о местоположении и состоянии абонентов радиосвязи, их обработка, хранение и предоставление на АРМ диспетчера в привязке к картографической основе;

- возможность корректировки состава радиосети (добавление или исключение ретрансляторов).

    - Требования к режиму работы системы радиосвязи Требования к режиму работы системы радиосвязи:

При выполнении проектно-изыскательских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и проведения приемо-сдаточных испытаний должно быть обеспечено непрерывное функционирование системы радиосвязи. Перерывы радиосвязи должны быть согласованы с диспетчером.

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - Предпроектные обследования.

Перед началом проектирования выполнить очное предпроектное обследование (далее – ППО), оформить отдельным томом отчет о ППО.

    - При ППО объекта необходимо определить:

- фактические места установки существующих УКВ радиостанций, точное количество носимых, возимых и стационарных радиостанций;

- тип и место установки существующих  АФУ УКВ радиостанций;

- точки подключения существующих УКВ радиостанций;

- точки подключения к ОТС АО «Тюменьэнерго».

    - Произвести оценку:

- существующей зоны покрытия УКВ радиосвязи;

- существуюих каналов передачи данных, которым планируется подключение проектируемого оборудования.

  - I этап разработки документации: «Разработка и согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

На этапе разработки проектной документации разработать таблицы с техническими характеристиками оборудования в соответствии с приложением № 1 к настоящему Заданию на проектирование.

Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с применением традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных решений», размещённого на сайте ПАО «Россети», в разделе «Инвестиции и инновации», подраздел «Внедрение инновационных решений» - «Реестр инновационных решений».

    - Организация связи.

В составе раздела на основании результатов предпроектного обследования разработать технические решения по реконструкции систем УКВ радиосвязи в соответствии с требованиями, изложенными в п. 4.2.1-4.2.9 настоящего задания на проектирование.

В том числе в ПД выполнить/определить

    - Решения по организации электропитания систем связи.

    - Привести предварительный расчет объема кабельной продукции.

    - Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом.

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Раздел оформить отдельным томом, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

    - Пояснительная записка (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

    - Проект организации строительства (ПОС).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

ПОС выполнить с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, включая график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.

    - Сметная документация.

      - Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

      - Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» (действующее издание)» (Приложение № 2 к настоящему Заданию на проектирование).

    - Отдельным томом в проектной документации разработать «Состав проекта».

  - II этап разработки документации: «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

    - Разработать РД на основании согласованной ПД.

      - Разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

      - По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и, при необходимости, другими заинтересованными лицами.

      - Разработать сметную документацию по рабочим чертежам включая сводный сметный расчет стоимости строительства.

    - Отдельным томом в рабочей документации разработать «Ведомость полного комплекта рабочих чертежей».

6.	Особые условия.

  - При выполнении ПИР необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемые устройства связи должны быть предварительно согласованы с

филиалом АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети.

  - Применяемые при проектировании устройства связи должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

  - При выполнении проектной документации учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов принадлежащих АО «Тюменьэнерго».

  - На рассмотрение и согласование проектную и рабочую документацию в полном объеме предоставить заказчику (в соответствии с этапами проектирования по календарному плану): в двух экземплярах на бумажном носителе (в адрес филиала), в двух экземплярах в электронном виде на CD или DVD (1 экземпляр направляется в филиал, 1 экземпляр – в исполнительный аппарат АО «Тюменьэнерго»); дополнительно предоставить в исполнительный аппарат АО «Тюменьэнерго» сметную документацию (СД) в 1 экземпляре на бумажном носителе.

  - После устранения всех замечаний откорректированная проектно-сметная документация, скомплектованная с учетом всех изменений, предоставляется:

- в филиал – 3 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде на CD или DVD;

- в исполнительный аппарат – 1 экземпляр в электронном виде на CD или DVD; на бумажном носителе предоставляется в 1 экземпляре сметная документация (СД), проект организации строительства (ПОС), пояснительная записка (ПЗ) и проект организации работ по сносу или демонтажу (ПОД).

  - Проектно-сметная документация предоставляется в следующих форматах:

    - Текстовая информация - в формате MS Word 2013.

    - Графическая информация - в формате AutoCAD-7.

    - Сметная документация - в формате программ «Гранд Смета», 
MS Excel.

    - Дополнительно вся документация должна быть подписана со стороны проектировщика и предоставлена в формате PDF в соответствии с требованиями:

      - Описательная часть в виде текстовых данных с возможностью поиска и копирования по содержимому.

      - Схемы в виде векторной графики.

    - Каждый том выполняется одним файлом.

  - Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Подрядная организация получает все необходимые согласования и заключения.

  - При необходимости, по запросу подрядной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работВ случае определения работ на объектах иных собственников предусмотреть их выполнение отдельными пусковыми этапами, в том числе в целях обеспечения возможности раздельного ввода в эксплуатацию, с отражением в ПЗ, ПОС и расчетах режимов электрической сети. Работы на объектах, принадлежащих иным собственникам, выделить в отдельные тома (по каждому собственнику) с пояснительной запиской, необходимыми разделами в соответствии с составом ПСД (в т.ч. сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР), объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат). В ССР по объектам иных собственников выделить затраты на проектные работы (гл.12 ССР), содержание службы заказчика, строительный контроль (гл.10 ССР).

  - В случае выявления ошибок проектирования на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ проектная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

  - При выполнении работ по проектированию реконструкции объекта применять конструктивно-строительные решения и решения по выбору состава оборудования, позволяющие реализовать реконструкцию объекта в пределах стоимости, указанной в инвестиционной программе Общества (далее ИПР). В случае превышения стоимости технических решений по отношению к установленной в ИПР Общества на объекте проектирования, заблаговременно (до выхода рабочей документации) информировать заказчика о превышении стоимости реализации проекта по отношению к установленной ИПР с направлением анализа причин увеличения стоимости и предложения вариантов применения оборудования или материалов с более низкими стоимостными характеристиками (обоснование: стоимости применяемого оборудования, отсутствия возможности применения аналогов с более низкими стоимостными характеристиками, применения тех или иных конструктивно-строительных решений) для принятия решения Заказчиком. В случае принятия решения Заказчиком в пользу варианта с более высокими стоимостными характеристиками, в составе рабочей документации предоставлять отдельным томом технические и экономические обоснования выбора с приложением подтверждающих документов (прайс листы, письма заводов изготовителей и т.д.).

- Выделение этапов реконструкции: не требуется.

- Исходные данные для разработки проектной документации.

Получение исходных данных подрядной организацией выполняется с выездом на объекты (при необходимости иных собственников). Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядной организации для получения информации.

Приложения:

- Перечень объектов, на которых размещены существующие базовые станции сети радиосвязи НВЭС.

- Перечень объектов, на которых могут быть размещены проектируемые ретрансляторы.

- Технические требования к оборудованию (образец таблицы).

- Исходные данные для составления сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго».

Заместитель директора - главный инженер

филиала АО «Тюменьэнерго»

Нижневартовские электрические сети 				    	              Е.А. Громовой