Приложение 1

к Техническому Заданию

на выполнение работ по реконструкции

ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов)

филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам основного оборудования

Дугогасящий реактор типа РДМР-300/10

| Для реконструкции | ПС 35/10 Солнечная |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, ул. Молоде жная, строен.№17 |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество, шт | 2 |  |
| 2 | Принцип регулирования индуктивного тока реактора | Плунжерный |  |
| 3 | Номинальная мощность, кВА | 300 |  |
| 4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 5 | Номинальное напряжение основной обмотки, В | 10500/v3 |  |
| 6 | Минимальный ток основной обмотки, А | 3 |  |
| 7 | Максимальный ток основной обмотки, А | 50 |  |
| 8 | Напряжение сигнальной обмотки, В | 100 |  |
| 9 | Ток сигнальной обмотки, А | 10 |  |
| 10 | Напряжение обмотки управления, В | 220 |  |
| 11 | Ток обмотки управления, А | 40 |  |
| 12 | Номинальное линейное напряжение электродвигателя привода ДГР, В, род тока | 380 АС |  |
| 13 | Встроенный трансформатор тока, А | Да |  |
| 14 | Коэффициент трансформации встроенного трансформатора тока | 100/5 |  |
| 15 | Наличие встроенных прецизионных датчиков контроля индуктивного тока и температуры | Да |  |
| 16 | Масса, не более, кг масла | 995 |  |
| 17 | Масса, не более, кг полная | 2680 |  |
| 18 | Габаритные размеры, мм длина | 1280 |  |
| 19 | Габаритные размеры, мм ширина | 1280 |  |
| 20 | Габаритные размеры, мм высота | 1970 |  |
| 21 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 |  |
| 22 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | до 6 |  |
| 23 | Дополнительные требования: 1. Укомплектовать шкафом автоматики и сигнализации ДГР с устройствами УАРК -105 согласно опросного листа «Опросный лист на шкаф автоматики управления ДГР» 2. Укомплектовать катками 3. Укомплектовать шкафом блока коммутации и низковольтных резисторов ШБКНР-1 | Да Нет Нет |  |