Приложение 13

к Техническому Заданию

на выполнение работ по реконструкции

ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов)

филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам основного оборудования

(Коммутатор MOXA EDS-308).

| Для реконструкции | ПС 35/10 Солнечная |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, ул. Молодежная, строен.№17 |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | MOXA |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | EDS-308 |  |
| 2. | Технологии: |  |  |
| 2.1 | Стандарты | IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for Flow Control |  |
| 2.2 | Управление потоками | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control |  |
| 2.3 | Таблица MAC-адресов | 1000 |  |
| 2.4 | Размер буфера пакетов | 512 Кбит |  |
| 3. | Интерфейс: |  |  |
| 3.1 | Общее количество портов | 8 |  |
| 3.2 | Разъем для витой пары | RJ45 |  |
| 3.3 | Уровень коммутатора | L2 |  |
| 4. | Порты Fast Ethernet 10/100 Мбит/с |  |  |
| 4.1 | Витая пара (разъем RJ-45) | 8 |  |
| 5. | Релейный выход |  |  |
| 5.1 | Количество каналов релейного вывода | 1 |  |
| 5.2 | Нагрузочная способность реле | 1 А при 24 В пост. |  |
| 6. | Функции: |  |  |
| 6.1 | Оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле |  |
| 6.2 | Оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле |  |
| 6.3 | Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | Не менее 255 000 |  |
| 6.4 | Монтаж | На DIN-рейку55настольный/настенный (опционально) |  |
| 7. | Электропитание: |  |  |
| 7.1 | Рабочее напряжение | 12/24/48 В пост. (9.6 ~ 60 В пост.) |  |
| 7.2 | Потребление тока | 0.11 А при 24 В |  |
| 7.3 | Возможность подключения резервного источника электропитания | Есть |  |
| 7.4 | Разъем электропитания | Клемма |  |
| 7.5 | Защита от неверной полярности | Есть |  |
| 8. | Требования к окружающей среде: |  |  |
| 8.1 | Рабочая температура, град. C | 0 ~ +60 |  |
| 8.2 | Рабочая влажность, % | 5-95 |  |