Приложение 2

к Техническому Заданию

на выполнение работ по реконструкции

ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов)

филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам основного оборудования

Трансформатор присоединительный типа ТМПС-400/10

| Для реконструкции | ПС 35/10 Солнечная |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, ул. Молоде жная, строен.№17 |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
|  | Номинальная мощность, кВА | 400 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки ВН, В | 10500 |  |
|  | Номинальный ток обмотки ВН, А | 22 |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки НН, В | 230 |  |
|  | Номинальный ток обмотки НН, А | 1004 |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | Ун / Д-11 |  |
|  | Суммарные потери, не более, кВт | 6,8 |  |
|  | Масса, не более, кг | 1400 |  |
|  | Габаритные размеры, мм: длина Ширина высота | 1395 |  |
|  |  | 1025 |  |
|  |  | 1430 |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | до 6 |  |
|  | Дополнительные требования: 1. Наличие встроенного устройства смещения нейтрали 2. Укомплектовать катками | Да нет |  |