Приложение 3

к Техническому Заданию

на выполнение работ по реконструкции

ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов)

филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам основного оборудования

Разъединитель 35кВ

| Для реконструкции |  |  | ПС 35/10 Солнечная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  | (наименование объекта) 2 |  |  |
| Срок поставки |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  |  | Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, ул. Молоде жная, строен.№17 |  |  |
| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| 1. | Основные параметры: |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  | РГ(П)-35 УХЛ1 |  |
| 1.3 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение |  | 35 кВ/ 40,5 кВ |  |
| 1.4 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости, кВ |  | 1000А / 20кА / 50кА |  |
| 1.5 | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) |  | Фарфоровая II* |  |
| 1.6 | Наличие заземлителей |  | 1б (заземлитель расположен со стороны подвижного главного ножа) |  |
| 1.7 | Тип разъединителя по количеству полюсов |  | 1-полюсный |  |
| 1.8 | Тип установки |  | Горизонтальная |  |
| 1.9 | Привод разъединителя |  | Ручной блочного типа ПРГ-5Б |  |
| 1.10 | Привод заземлителя |  | Ручной блочного типа ПРГ-5Б |  |
| 1.11 | Межфазное расстояние |  | 1000мм |  |
| 1.12 | Высота установки разъединителя от земли до цоколя |  | От земли до цоколя 2750 мм Высота стойки разъединителя 2300мм |  |
| 1.13 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее |  | 5 |  |
| 1.14 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) |  | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С |  | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С |  | -60 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |  |
| 3. | Требования к конструкции: |  |  |  |
| 3.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) |  | фарфор |  |
| 4. | Требования по безопасности: |  |  |  |
| 4.1 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» |  | да |  |
| 4.2 | Наличие аттестации в ПАО «Россети» |  | да |  |
| 5. | Комплектность разъединителя: |  |  |  |
| 5.1 | Руководство по эксплуатации на русском языке (количество экземпляров) |  | 1 на 1 разъединитель |  |
| 5.2 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) |  | На каждый разъединитель |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |  |
| 6.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) |  | да |  |
| 6.2 | Доставка оборудования до места назначения |  | Подрядчик |  |
| 6.3 | Условия хранения, срок хранения ограничителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более |  | * |  |
| 6.4 | Условия транспортирования по ГОСТ 2991-85 и для транспортирования грузов по группе С ГОСТ 23216-78 (да, нет) |  | да |  |
| 6.5 | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 (да, нет) |  | да |  |
| 7. | Дополнительные требования и опции: |  |  |  |
| 7.1 | Заказ несущих металлоконструкций под разъединитель |  | Да |  |
| 7.2 | Заказ опор под несущие металлоконструкции |  | Да |  |
| 7.3 | Дополнительные опции и требования к разъединителю: - изготовить защитный козырек над приводами главных и заземляющих ножей, - для установки опорной конструкции разъединителя на фундаменте при помощи сварки, опорную конструкцию укомплектовать переходными пластинами с закладными крепежными болтами. |  | Да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.