Приложение 4.1

к Техническому Заданию

на выполнение работ по реконструкции

ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов)

филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам основного оборудования

(Шкаф системы определения повреждения фидера).

| Для реконструкции |  | ПС 35/10 Солнечная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  | (наименование объекта) 1 шт. |  |  |
| Срок поставки |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  | Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, ул. Молодежная, строен.№17 |  |  |
| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |  |
|  | Количество шкафов, шт. |  | 1 |  |  |
|  | Количество контролируемых присоединений по секциям, шт.: 1 секция шин / 2 секция шин |  | 9 / 9 |  |  |
|  | Тип трансформатора нулевой последовательности (ТТНП) |  | CSH-200 |  |  |
|  | Коэффициент трансформации ТТНП |  | 470/1 |  |  |
|  | Напряжения цепей оперативного тока, В, род тока |  | 220 DC |  |  |
|  | Напряжение цепей сигнализации, В, род тока |  | 220 DC |  |  |
|  | Наличие функции отключения поврежденного присоединения |  | Да |  |  |
|  | Функция регистратора аварийных событий (высокочастотного аварийного осциллографа) |  | Нет |  |  |
|  | Функция удаленного доступа (возможность дублирования отображения информации с панели ОПФ на АРМ диспетчера, либо на любом другом персональном компьютере с ОС Windows 7 и выше ) |  | Да |  |  |
|  | Прямое подключение панели системы ОПФ к персональному компьютеру через Ethernet, либо подключение к существующей локальной сети по протоколу ТСР/IP |  | Да |  |  |
|  | Емкостной ток каждой секции шин, А |  | 18,88 / 16,55 (расчетное |  |  |
|  | Габаритные размеры шкафа ОПФ: |  |  |  |  |
|  | Ш х Г х В |  | 800 х 400 х 2100 |  |  |
|  | Исполнение шкафа |  | Напольное |  |  |
|  | Вид обслуживания |  | Одностороннее |  |  |
|  | Ввод кабелей |  | снизу |  |  |

Дополнительные требования:

- Оборудование, материалы и системы должны быть аттестованы и допущены к применению на объектах ПАО «Россети»;