Приложение 4

к Техническому Заданию

на выполнение работ по реконструкции

ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов)

филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам основного оборудования

Шкаф автоматики управления ДГР

| Для реконструкции |  |  |  |  | ПС 35/10 Солнечная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  |  |  | (наименование объекта) |  |  |
| Срок поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  |  |  |  | Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, ул. Молоде жная, строен.№17 |  |  |
| № п/п |  | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| 1. | Количество шкафов, шт. |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Количество управляемых ДГР, шт. |  |  |  | 2 |  |
| 3. | Тип и требования к устройству автоматики: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Тип автоматики |  |  |  | УАРК -105 УХЛ 3.1 ТУ 4217-001-12303007-2011 |  |
| 3.2. | Точность настройки дугогасящего реактора в резонанс с емкостью сети, не более |  |  |  | 1% |  |
| 3.3. | Минимальная периодичность измерения параметров сети, с |  |  |  | 0,02 |  |
| 3.4. | Индикация параметров сети в текущем времени (наличие дисплея) |  |  |  | Да + отображение резонансной кривой сети |  |
| 3.5. | Автоматическое измерение динамических характеристик привода реактора при настройке ДГР и их коррекция при каждом пуске |  |  |  | Да |  |
| 3.6. | Непрерывная регистрация параметров сети (напряжения смещения нейтрали, напряжения естественной несимметрии и емкостного тока) и степени расстройки за длительный период времени с возможностью анализа (до 1,5 лет) |  |  |  | Да |  |
| 3.7. | Возможность работы с прецизионным датчиком положения плунжера ДГР |  |  |  | Да |  |
| 4. | Напряжение цепей оперативного тока, В, род тока |  |  |  | 220 DC |  |
| 5. | Напряжение цепей сигнализации, В, род тока |  |  |  | 220 DC |  |
| 6. | Напряжение цепей освещения, В, род тока |  |  |  | 220 AC |  |
| 7. | Номинальное линейное напряжение электродвигателя привода ДГР, В, род тока |  |  |  | 380 АС |  |
| 8. | Тип указательных реле, род тока |  |  |  | РУ21/220 DС |  |
| 9. | Исполнение шкафа автоматики управления ДГР |  |  |  | Напольное |  |
| 10. | Габаритные размеры, мм |  | ширина |  | 800 |
|  |  |  | глубина |  | 400 |
|  |  |  | высота |  | 2100 (цоколь 100) |
| 11. | Вид обслуживания |  |  |  | Одностороннее |  |
| 12. | Ввод кабелей |  |  |  | Снизу |  |
| 13. | Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254-2015 |  |  |  | IP54 |  |
| 14. | Наличие обогрева шкафа |  |  |  | Да |  |
| 15. | Функция управления блоком коммутации и низковольтных резисторов ШБКНР-1 |  |  |  | Нет |  |
| 16. | Наличие блока кратковременного возбуждения нейтрали (БКВН) для работы без искусственного смещения нейтрали |  |  |  | Да |  |
| 17. | Необходимость шеф-наладки |  |  |  | Да |  |
| 18. | Дополнительные требования: - Наличие системы определения поврежденного фидера при ОЗЗ (согласно опросному листу на шкаф ОПФ) |  |  |  | Да |  |
| 19. | Интеграция в систему АСУ ТП: |  |  |  | Да |  |
| 19.1. | Стандарт протокола передачи данных |  |  |  | МЭК-60870-5-104 |  |
| 19.2. | Интерфейс связи |  |  |  | Ethernet |  |
| 19.3. | Поддержка протокола резервирования PRP (Parallel Redundancy Protocol) |  |  |  | Да |  |
| 20. | Наличие и тип высоковольтного резистора в случае комбинированного заземления нейтрали: 1 секция шин / 2 секция шин / … |  |  |  | нет |  |
| 21. | Варианты параллельной работы секций шин: 1-2, 3-4, … (иное) |  |  |  | 1-2 |  |
| 22. | Емкостной ток каждой секции шин, А |  |  |  | 18,88 / 16,55 (расчетное с проекта) |  |
| 23. | Напряжение естественной несимметрии сети (измеренное на обмотке разомкнутого треугольника трансформатора напряжения секции) по секциям, В |  |  |  | 0,19 / 0,15 |  |
| 24. | Тип сети: 1 – кабельная; 2 – воздушная; 3 - кабельно-воздушная |  |  |  | 3 |  |
| 25. | Наличие резкопеременной нагрузки потребителей (тяговая нагрузка, дуговые плавильные печи, прокатные станы, шахтное и карьерное оборудование и др.) |  |  |  | - |  |

Дополнительные требования:

1.	Оборудование, материалы и системы должно быть аттестованы и допущены к применению на объектах ПАО «Россети»;

2.	Корректировка рабочей и проектной документации ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов) и согласования их с Заказчиком;

3.	Заказчику передается (необходимо комплектовать следующим ЗИПом) ЗИП для УАРК-105 (платы или еще один УАРК-105 для аварийного запаса и т.п.) и ноутбук с ПО для работы с терминалом УАРК-105;

4.	Наличие индикаторных ламп – указателя наличия процесса компенсации возле разъединителя ДГР;

5.	Шеф-наладочные работы комплекта автоматики управления 2-мя ДГР с выдачей исполнительной документации (техническим отчетом) и принципиальных электрических схем. Опытное подтверждение работоспособности ДГР и систем автоматической настройки и управления путем сетевых испытаний (опытной эксплуатации) в режимах дуговых и металлических однофазных замыканиях на землю;

6.	Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, не менее 5 лет;

7.	Перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо провести обучения эксплуатирующего персонала Заказчика с привлечением специалистов завода-изготовителя с выдачей краткой инструкции по эксплуатации АУ ДГР ПС 35/10 кВ Солнечная;

8.	Обращаем Ваше внимание, что предлагаемое оборудование (тех. решения), помимо вышеперечисленного, должно соответствовать требованиям СТО 34.01-3.2-008-2017 «Реакторы заземляющие дугогасящие 6–35 кВ»;

9. Доставка оборудования в г. Сургут, Сургутский район, поселок Солнечный, объект ПС 35/10 кВ Солнечная.