Приложение 5

к Техническому Заданию

на выполнение работ по реконструкции

ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов)

филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам основного оборудования

Ограничитель перенапряжения ОПН-6/7,2  УХЛ1

| Для реконструкции |  |  | ПС 35/10 Солнечная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  | (наименование объекта) |  |  |
| Срок поставки |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  |  | Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, ул. Молоде жная, строен.№17 |  |  |
| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| 1. | Основные параметры: |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  | ОПН-6/7,2 УХЛ1 |  |
| 1.3 | Класс напряжения, кВ |  | 6 |  |
| 1.4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВдейств. |  | 7,2 |  |
| 1.5 | Номинальный разрядный ток, кА |  | 10 |  |
|  | Классификационное напряжение, кВ |  | 9,1 |  |
| 1.6 | Остающиеся напряжения при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более; при амплитуде тока, А |  | 500А/17,6 |  |
|  |  |  | 5000А/21,5 |  |
|  |  |  | 10000А/23,4 |  |
|  |  |  | 20000А/26,0 |  |
| 1.7 | Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока с длительностью фронта 30 мкс и более, при амплитуде тока, А, кВ |  | 250А/16,9 |  |
|  |  |  | 500А/17,4 |  |
|  |  |  | 1000А/18,0 |  |
| 1.8 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более |  | 24,7 |  |
| 1.9 | Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса большого тока 4/10 мкс, кА |  | 100 |  |
| 1.10 | Амплитуда выдерживаемого не менее 18 раз импульса пропускной способности, А |  | Не менее 550 |  |
| 1.11 | Удельная энергия одиночного импульса пропускной способности, кДж/кВ |  | 3,5 |  |
| 1.12 | Ток к.з., при котором гарантируется взрывобезопасность ОПН, кА |  | 40 |  |
| 1.13 | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см |  | 26 |  |
| 1.14 | Категория по длине пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 |  | 2 |  |
| 1.15 | Сопротивление изоляции при 2,5 кВ, Мом, не менее |  | 5000 |  |
| 1.16 | Ток проводимости при длительном рабочем напряжении, мА-действ, не более |  | 0,6 |  |
| 1.17 | Масса, кг, не более |  |  |  |
| 1.18 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее |  | 5 |  |
| 1.19 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) |  | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С |  | +50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С |  | -60 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |  |
| 2.5 | Усилие тяжения в горизонтальном направлении, не менее, Н |  |  |  |
| 3. | Требования к конструкции: |  |  |  |
| 3.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) |  | полимер |  |
| 4. | Требования по безопасности: |  |  |  |
| 4.1 | Декларация о соответствии ограничителей перенапряжений требованиям безопасности № РОСС RU.АВ28.Д03884 (да, нет) |  | да |  |
| 4.2 | Сертификат соответствия требованиям нормативных документов РОСС RU.АВ28.Н09103 (да, нет) |  | да |  |
| 4.3 | Сертификат соответствия предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 (да, нет) |  | да |  |
| 4.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» |  | да (для отечественного оборудования) |  |
| 4.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р |  | да |  |
| 5. | Комплектность ограничителя: |  |  |  |
| 5.1 | Датчик тока проводимости РМДТУ-01 |  |  |  |
| 5.2 | Прибор контроля тока утечки типа РМПКТУ-01 |  |  |  |
| 5.3 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) |  |  |  |
| 5.4 | Перечень деталей и узлов, входящих в комплект поставки ограничителя ( согласуются дополнительно) |  | да |  |
| 5.5 | Руководство по эксплуатации на русском языке (количество экземпляров) |  | 1 на 3 ограничителя |  |
| 5.6 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) |  | На каждый ограничитель |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |  |
| 6.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) |  | да |  |
| 6.2 | Доставка оборудования до места назначения |  | Подрядчик |  |
| 6.3 | Условия хранения, срок хранения ограничителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более |  | * |  |
| 6.4 | Условия транспортирования по ГОСТ 2991-85 и для транспортирования грузов по группе С ГОСТ 23216-78 (да, нет) |  | да |  |
| 6.5 | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 (да, нет) |  | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.