Разъяснения по

запросу цен на право заключения договора на поставку вводов 35-220 кВ

для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| Просим рассмотреть и согласовать применение высоковольтных вводов с внешней фарфоровой покрышкой. При этом требование по наличию упругого гелевого наполнителя между внешней покрышкой и внутренней RIP-изоляцией будет соблюдено. Либо, в случае отрицательного ответа, предоставить нормативное обоснование (со ссылкой на отраслевые или общие нормативные документы) отказа от применения высоковольтных вводов с фарфоровой внешней покрышкой. |  |

Ответ:

Согласно техническому заданию допускаются к рассмотрению вводы с полимерной изоляцией с наличием упругого наполнителя между изоляционным телом и композитным изолятором.