# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 431850. Закрытый запрос цена на право заключения договора на...

Запрос успешно отправлен

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38282 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38282 >>

Приём предложений завершается 17.11.2014 в 13:00 по московскому времени  (через 6 суток, 23 часа, 38 минут и 36 секунд)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 2 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 5 Дозапрос документов - 0 Поступившие цены и предложения - 0 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 18

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Черемисин Василий Васильевич (ООО "Таврида Электрик Омск") 10.11.2014 11:47. Выгружено 10.11.2014 12:05 Есть расхождения в файлах Приложение №1 Техническое задание(в формате *.pdf - подписанный) и Форма №1 предложение поставки (в формате excell), можем ли мы сами внести изменения в Форму №1 или вы выложите исправленный документ?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 10.11.2014 12:04. Да, вы можете внести изменения в файл Форма №1_Предложение на поставку (в формате excell) самостоятельно в соответствии с Приложением №1_Техническое задание(в формате *.pdf)..

Вопрос: [Исправить ответ]; Черемисин Василий Васильевич (ООО "Таврида Электрик Омск") 10.11.2014 12:28. Выгружено 10.11.2014 13:20 В форме №1 предложение поставки, в пункте 3.2 2 раза указано собственное время отключения 45 и 30 секунд, какое из этих значений является верным?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 10.11.2014 13:20. Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000 Ишимское ТПО в количестве 2 шт. верны характеристики из ТЗ: Собственное время отключения, мс, не более 45 Полное время отключения, мс, не более 55.