| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 23.11.2018 14:39 |
| --- | --- |
| Выгружено 27.11.2018 14:56 [Выгрузить] Добрый день! Для предоставления Точной и Корректной информации по п 33.2 «Документы, подтверждающие соответствие технического предложения требованиям Конкурсной документации» И по п.п 33.2.4 и п.п 33.2.5 просим предоставить полный перечень проводов и грозотросов на которых предполагается применение всей арматуры заявленной в конкурсе. |  |
| Прочитать ответ: |  |
| Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети Поз.1 Гаситель вибрации ГВ-0,8/0,6-9,1-400/10-13 для проводов и тросов диаметром 9,0-14,0 мм (провода от А-50 до А-120, от АС-50/8 до 70/11, грозотросы С-50, ТК-50 - С-70, ТК-70) Поз.2 Гаситель вибрации ГВ-0,8/0,6-9,1-400/16-20 для проводов диаметром 14,5-20 мм (провода от А-150 до А-240, от АС-70/72 до 185/43) Поз.3 Гаситель вибрации ГВ-1,6/1,2-11-400/16-20 для проводов диаметром 14,5-20 мм (провода от А-150 до А-240, от АС-70/72 до 185/43) Поз.4 Гаситель вибрации ГВ-3,2/2,4-13-550/23-31 для проводов диаметром 20,1-32 мм (провода от А-300 до А-600, от АС-185/128 до 500/64) Поз.5 Гаситель вибрации ГВ-3222-02М для проводов и тросов диаметром 9,0-15,1 мм (провода от А-50 до А-120, от АС-50/8 до 120/19, грозотросы С-50, ТК-50 - С-70, ТК-70) Поз.6 Гаситель вибрации ГВ-4432-02М для проводов и тросов диаметром 9,0-15,1 мм (провода от А-50 до А-120, от АС-50/8 до 120/19, грозотросы С-50, ТК-50 - С-70, ТК-70) Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети Поз.1 Гаситель вибрации ГВ-0,8/0,6-9,1-400/16-20 (Для грозотросов С-50, ТК-50 через ПЗС) Поз.3 Гаситель вибрации ГВ-4533-02М (Для проводов АС-95/16, АС-120/19 через ПЗС) Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети Поз.2 Гаситель вибрации ГВ-4533-02М (АС-120/19) Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс Поз.1 Гаситель вибрации ГВ-3223-02М (АС120/19) Поз.2 Гаситель вибрации ГВ-4542-02 глухой (АС120/19) Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети Поз.1 Гаситель вибрации ГВ-0,8/0,6-9,1-300/16-20 для проводов диаметром 14.5-20,0 мм (провод от АС 120/19 до АС 185/43) Поз.2 Гаситель вибрации ГВ-0,8/0,6-9,1-400/16-20 для проводов диаметром 14.5-20,0 мм (провод от АС 120/19 до АС 185/43) Поз.3 Гаситель вибрации ГВ-1,2/08-11-500/16-20 для проводов диаметром 14.5-20,0 мм (провод от АС 120/19 до АС 185/43) Поз.4 Гаситель вибрации ГВ-1,6-11-450/23-31 для проводов диаметром 20.1 - 32 мм (провода от АС 240/32 до АС 300/39) Поз.5 Гаситель вибрации ГВ-1,6/1,2-11-400/23-35 для проводов диаметром 20.1 - 35 мм (провода от АС 240/32 до АС 300/39) Поз.6 Гаситель вибрации ГВ-3,2-13-600/23-31 для проводов диаметром 20.1 - 32 мм (провода от АС 240/32 до АС 300/39) Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети Поз.1 Гаситель вибрации ГВ-0,8/0,6-9,1-400/10-13 (грозотрос С-50 сечение 9мм) Поз.2 Гаситель вибрации ГВ-1,6/1,2-11-400/10-13 (АС-95/16 сечение 13,5мм) Поз.3 Гаситель вибрации ГВ-1,6/1,2-11-400/16-20 (АС-150/24 сечение 17,1мм; АС-120/19 сечение15,2мм) Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Управление ТРС Поз.2 Гаситель вибрации ГВ-1,6/1,2-11-400/16-20 (C-50) Поз.3 Гаситель вибрации ГВ-3322-02М (АС-120/19) Поз.4 Гаситель вибрации ГВ-4432-02М (АС - 150/24) Поз.5 Гаситель вибрации ГВ-4533-02М (АС -185/29) Поз.6 Гаситель вибрации ГВ-4543-02М (АС-240/32) Поз.7 Гаситель вибрации ГВ-5533-02М АС-240/32 (АС-240/32) Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Южное ТПО Поз.1 Гаситель вибрации ГВ-1,6/1,2-11-400/10-13 (АС-70/11) Поз.2 Гаситель вибрации ГВ-1,6/1,2-11-400/16-20 (АС-120/19, АС-150/24) Поз.3 Гаситель вибрации ГВ-3223-02М (АС-120/19) Поз.4 Гаситель вибрации ГВ-3322-02М (ТК-50) Поз.5 Гаситель вибрации ГВ-4533-02М (АС-120/19) Поз.6 Гаситель вибрации ГВ-4543-02М (АС-120/19) Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Ишимское ТПО Поз.1 Гаситель вибрации ГВ-3223-02М (АС-120/19) Поз.2 Гаситель вибрации ГВ-3322-02М (АС-70/11) Поз.3 Гаситель вибрации ГВ-4433-02М (АС-120/19) Поз.4 Гаситель вибрации ГВ-4543-02М (АС-120/19) Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Тобольское ТПО Поз.1 Гаситель вибрации ГВ-3222-02М (АС-95/16, С-50) Поз.3 Гаситель вибрации ГВ-3423-02 (АС-150/24) Поз.4 Гаситель вибрации ГВ-4433-02 (АС-120/19, АС-150/24) Поз.5 Гаситель вибрации ГВ-4533-02М (АС-120/19 - 1 шт.; АС-95/16 - 20 шт.) Поз.6 Гаситель вибрации ГВ-6644-02М (АС-300/48). |