Разъяснения по 

открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ по обследованию ВЛ-110 кВ "ЯГП-1В - ЯГТЭС" с отпайкой на ПС "ЯГП-2В" и разработки типовых решений по повышению надежности работы ВЛ для филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.
Вопрос:                      
С целью определения трудозатрат на выполнение работ по данному тендеру прошу Вас сообщить следующую информацию:
• типы опор и их количество,

• типы изоляторов и их количество,

• марки проводов и грозозащитных тросов и их длины.

Также прошу сообщить данные о количестве опор с явными нарушениями геометрии трассы (отклонения опор по вертикали, повреждения фундамента, оттяжек и т.п.). Указать количество опор, подлежащих инструментальному обследованию, например, не более 15% или обследование опор с выявленными нарушениями технического состояния опор, фундаментов, изоляторов и т.д

Также прошу сообщить о возможности и стоимости аренды транспорта Вашего предприятия или подрядной организации для перемещения вдоль трассы ВЛ.

Ответ: 

1. Исполнение ВЛ: одноцепное.

2. Типы опор: У110-1 – 3 шт., У110-3 – 24 шт., У110-2 – 1 шт., У110-3+5 – 8 шт., У110-1+9 – 5 шт., У110-3+9 – 1 шт., У110-4+5 – 2 шт., П110-3+4 – 25 шт., П110-3 – 15 шт., П110-4 -1 шт., П110-2 – 1 шт., ПМО110-3 – 178 шт. Общее количество опор – 263 шт.

3. Тип изоляторов: ПС-70Д, ПС -70Е. В натяжной подвеске - 9 изоляторов, в поддерживающей подвеске – 8 изоляторов.

4. Марка провода: АС-120/19.

5. Марка грозотроса: С-50.

6. Протяженность ВЛ: – 65,1 км.

7. Необходимо выполнить обследование ВЛ в части:

· состояния грунтов для определения применения типов фундаментов опор при реконструкции данной ВЛ; 
· состояние фундаментов опор, фактическую глубину заложения свай;

· состояние опор, линейной арматуры, изоляции, провода, грозотроса с проведением измерений тяжений, стрел провеса, габаритов с перерасчетом на соответствие требований действующих нормативных документов. 
· Проведение климатических исследований и оформление отчетной документации выполнить согласно технического задания. 
Обследование необходимо выполнить по всей протяженности ВЛ, всех опор без исключений.
8. У филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, нет возможности предоставления транспорта в аренду в данный период, по причине выполнения собственных объемов работ. По вопросу аренды и стоимости техники у других подрядных организаций информация отсутствует.
