Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку запорной арматуры для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети

Вопрос № 1

Возможно ли замена на аналог: 1.Кран шаровый фланцевый ГШК Ду25 (УХЛ) Ру-1,6Мпа на Кран шаровой фланцевый 11с67п (в,п,н,г) ст.09г2с Ду-25 Ру16 2.Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду80 (УХЛ1) на Кран шаровой фланцевый 11с67п (в,п,н,г) ст.09г2с Ду-80 Ру16 3. Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду50 (УХЛ1)Кран шаровой фланцевый 11с67п (в,п,н,г) ст.09г2с Ду-50 Ру16

Ответ: 1. Кран шаровой газовый ГШК с плавающими фланцами, обеспечивает установку крана в любом положении и не требует углового совмещения крепежных отверстий фланцев трубопровода. Замена невозможна.

2. Строительная длина необходимого крана составляет 66 мм. У предложенного аналога строительная длинна составляет 127 мм. Замена не возможна.

3.  Строительная длина необходимого крана составляет 93 мм. У предложенного аналога строительная длинна составляет 180 мм. Замена не возможна.