Требования к техническим характеристикам

элемента выкатного К-104 с ВВ/TEL-10-20/630

| Количество |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузополучатель |  | Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети, Тюменская обл., ЯНАО, г.Ноябрьск |  |  |
| Основные технические характеристики (наименование параметра) |  | Требуемое значение | Предлагаемые участником закупки марка и технические характеристики |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| Тип |  | ВВ/TEL 10-20/630 |  |  |
| Нормативный документ для изготовления |  | ГОСТ Р 52565-2006 |  |  |
| Тип дугогасительной среды |  | вакуум |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |  |
| Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |
| Номинальный ток выключателей, А |  | 630 |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА |  | 51 |  |  |
| Ток термической стойкости, кА |  | 20 |  |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с |  | 3 |  |  |
| Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 |  | О-0,3-ВО-20с-ВО |  |  |
| Собственное время отключения, мс, не более |  | 55 |  |  |
| Полное время отключения, мс, не более |  | 65 |  |  |
| Собственное время включения, мс, не более |  | 70 |  |  |
| Разновременность замыкания/размыкания контактов, мс |  | 4 |  |  |
| Время горения дуги, мс, не более |  | 10 |  |  |
| Ресурс по коммутационной стойкости: |  |  |  |  |
| - при номинальном токе, циклов «ВО», не менее |  | 50 000 |  |  |
| - при номинальном токе отключения, операций «О», не менее |  | 100 |  |  |
| - при номинальном токе отключения, циклов «ВО», не менее |  | 100 |  |  |
| Тип привода |  | Электромагнитный с магнитной защелкой |  |  |
| # Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В # - переменного тока # - постоянного (выпрямленного) тока |  | ≈220 |  |  |
| # Диапазон допустимых напряжений оперативного питания, % от номинального напряжения |  | 80 …125 |  |  |
| # Мощность, потребляемая от источника # оперативного питания не более, ВА # - в процессе подготовки к включению; # -в установившемся режиме |  | 70 15 |  |  |
| # Ручное отключение |  | Да |  |  |
| # Устройство учета срабатываний выключателя (О-В-О) |  | Да |  |  |
| # Указатель положения вкл/откл |  | Да |  |  |
| Исполнение |  |  |  |  |
| Уровень изоляции |  | Нормальная изоляция, уровень «б» |  |  |
| Устойчивость к внешним воздействиям |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  | У |  |  |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 |  | 2 |  |  |
| Рабочий диапазон температур, °С |  | - 45…+55 |  |  |
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150 |  | II |  |  |
| Возможность выпадения росы |  | Да |  |  |
| Устойчивость к механическим внешним факторам по ГОСТ 17 516.1-90, не менее |  | М6 |  |  |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса по ГОСТ 1516.3-96, кВ |  | 75 |  |  |
| Испытательное переменное напряжение промышленной частоты по ГОСТ 1516.3-96, кВ |  | 42 |  |  |
| Требования к нагреву при длительной работе |  | В соотв. с ГОСТ 8024 |  |  |
| Требования к вспомогательным цепям |  |  |  |  |
| Мощность, потребляемая от источника оперативного питания, ВА, не более |  | 75 |  |  |
| Гарантийный срок, не менее |  | 7 лет |  |  |
| Срок службы, не менее |  | 30 лет |  |  |
| Комплектность поставки |  |  |  |  |
| Тип ячейки |  | К-104 (диаметр втычных контактов 24мм) |  |  |
| На выкатном элементе/ с комплектом адаптации/ отдельно |  | На выкатном элементе |  |  |
| Дополнительные требования |  | - Схему вторичных соединений адаптировать под существующую - Возможность оперирования выключателем при отсутствии опер. тока (возможно с помощью дополнительного блока) |  |  |