ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №3

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Производитель | * |  |
| #### 2 | #### Заводской тип (марка) | ЛК 70/10-И-3 ГП |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 4 | Нормированная разрушающая сила на растяжение, кН | 70 |  |
| 5 | Строительная высота Н, мм, не более | 315 |  |
| 6 | Изоляционная высота L, мм, не менее | 180 |  |
| 7 | Длина пути утечки тока, мм, не менее | 360 |  |
| 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  |
| 9 | Выдерживаемое напряжение, кВ |  |  |
|  | - полного грозового импульса | 170 |  |
|  | - переменное кратковременное в сухом состоянии | 90 |  |
|  | - переменное кратковременное под дождем | 55 |  |
|  | - 50%-ное разрядное в загрязненном состоянии | 13 |  |
|  | с удельной поверхностной проводимостью мкCм | 20 |  |
| 10 | Вид оконцевателей | Гнездо - Пестик |  |
| 11 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |  |