Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству "ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь" филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос № 1

В связи с наличием расхождений в пунктах Задания на проектирование, а именно:

П. 5.2.4. «В составе раздела на основании результатов расчетов электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости (п.п. 5.2.1.2-5.2.1.4) необходимо:»

В п.п. 5.2.1.2-5.2.1.4 отсутствует требования выполнения расчетов статической и динамической устойчивости. Кроме того, п.5.2.1.3 отсутствует.

В п. 5.2.11 «Состав представляемых на рассмотрение материалов 1 этапа проектирования:» присутствует требование о предоставлении «сводной таблицы результатов расчетов максимально допустимых перетоков». Разработка данной таблицы также требует выполнение расчетов статической устойчивости.

Просим Вас разъяснить необходимость выполнения расчетов статической и динамической устойчивости в рамках данной работы.

Ответ:

- В соответствии с п. 5.2.1 расчет статической и динамической устойчивости выполнять для данного проекта не требуется, в связи с этим для раздела 5.2.4 ПА необходимо определить ПА только на основании результатов расчетов, электроэнергетических режимов.

- П. 5.2.1.3  отсутствует, механическая ошибка в нумерации.