| Вопрос: [Исправить ответ] |  |
| --- | --- |
| Добрый день, просьба ответить на следующие вопросы: 1. В спецификации 2013-14/СК-Р-ЭП1.С1 лист3 ПСД 27-2013-14/СК-Р-СТТ (изм.1) Изделия, комплектуемые ВПО "Электросетьизоляция" – чья поставка – Заказчика? 2. Счетчик электроэнергии СЭТ.4ТМ.03М (или А1800) указан в пояснительной записке, - нет в спецификациях. Поставка нужна? Чья? Заказчика? 3. Шкафы ШНЭ в спецификациях ШНЭ8353-48-7-2 УХЛ4, ШНЭ835512-48-7-2 УХЛ4 и ШНЭ835712-48-7-2 УХЛ4 (по 2шт. каждого), а в опросных листах – ШНЭ8353-44-7-4 УХЛ4, ШНЭ835512-44-7-4 УХЛ4 и ШНЭ8355712-44-7-4 УХЛ4 (по 1шт. каждого). Требуется уточнение по типу и количеству ШНЭ. 4. Газовое реле РГТ-80 и Струйное реле РСТ-25 указано 2 раза в количестве 2 штук каждого в спецификации 2013-14/СК-Р-ЭП1.С2 лист1 п.1.1.1 и п.1.1.2 и в спецификации 2013-14/СК-Р-ЭП12С лист1 п.1.4.1 и п.1.5.1. 5. Требуется ли поставка Подрядчиком оборудования и материалов ТМ ЦДП ОДС Ноябрьские ЭС, ПС «НПС Холмогорская» и ВЧ связи ПС «НПС Холмогорская», согласно спецификаций? В приложениях к ТЗ вышеуказанное оборудование отсутствует. 6. Необходима разделительная ведомость. |  |
| Прочитать ответ: |  |
| 1.В спецификации о закупке оборудования заказчиком – опечатка. Оборудование включено в сметы. Вся поставка оборудования , комплектующих, материалов осуществляется Подрядчиком. Проектная организация внесет изменения в проект. 2.При замене ЩСН - счетчики переставить существующие. 3.Необходима закупка шкафов : ШНЭ8353-44-7-4 УХЛ4-1шт., ШНЭ835512-44-7-4 УХЛ4-2шт., ШНЭ8355712-44-7-4 УХЛ4-2шт. 4.В измененной спецификации 2013-14_СК-Р-ЭП1 изм. 2. Отсутствует два раза по два реле. Всего 4 реле. Газовое реле РГТ-80 и Струйное реле РСТ-25 поставляется 1 раз в количестве 2 штук каждого. 5.В указанной спецификации указано верное количество необходимого оборудования Конденсатор связи – 4шт., В/Ч заградитель – 1шт., Разъединитель для ЗН КС- 1 шт., Фильтр присоединения – 4 шт. Требуется поставка, установка и наладка оборудования и материалов ТМ ЦДП ОДС Ноябрьские ЭС, ПС НПС-Холмогорская, и ВЧ связи согласно спецификациям. 6.Все оборудование и материалы указаны в приложениях к ТЗ и в ПСД 27-2013-14/СК-Р-СТТ (изм.1). |  |