Вопрос: [Исправить ответ]; ) 04.10.2018 14:15. В очереди Добрый День! Прошу уточнить информацию : 1) ОЛ №8 и ОЛ№ 9 – уточнить конструктивное исполнение и характеристики ? Трансформаторы предназначены для наружной установке климатическое исполнение УХЛ1? Мак. количество обмоток по каталогу -3. 2) ОЛ№ 10 и ОЛ №11 уточнит конструктивное исполнение? Согласно характеристикам , конструктивное исполнение ТОЛ-35-III-V-4. 3) ОЛ№13 и ОЛ№ 14 необходимо уточнить какой конструктив. Необходим ТОЛ-10 Или ТОЛ-10-I ? Близки по характеристикам, отличаются габаритными размерами. 4) ТОП-0,66 и ТШП-0,66 не указаны номинальные вторичные нагрузки, прошу уточнить?. Прочитать ответ:; 05.10.2018 14:19. Урайские ЭС 1) По опросным листам ОЛ№8 и ОЛ№ 9 конструктивное исполнение трансформаторов тока должно быть согласно опросных листов УХЛ2 - предназначены для внутренней установки (для установки в помещении КРУН). Количество вторичных обмоток должно быть согласно опросных листов 4 штуки. 2) По опросным листам ОЛ№10 и ОЛ№11 конструктивное исполнение трансформаторов тока должно быть согласно опросных листов ТОЛ-35-III-II. Управления Тюменских распределительных сетей 3) Нужен ТОЛ-10, как и указано в ОЛ Нижневартовские ЭС, Тюменское УРС, Ишимское ТПО, Тобольское ТПО 4) Все заказанные трансформаторы тока ТОП-0,66 и ТШП-0,66 должны иметь номинальную вторичную нагрузку 5ВА.