# Конкурс (тендер) № 49022 (вскрытие конвертов 18.05.2016 в 09:00)

Запрос успешно отправлен

- Извещение

- Лоты - 1

- Разъяснения - 5

- Приглашения к участию - 0

- Претенденты - 3

- Статистика посещений

- История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Лисицын Сергей Валерьевич (АО "ТЭСС") 21.04.2016 05:49. Выгружено 29.04.2016 12:58 1) Предоставленной проектно-сметной документации шифр 2222 не предусмотрены работы по монтажу заходов ВЛ-110 кВ Упорово-Буньково, ВЛ-110 Пятково-Буньково, ВЛ-110 Ингалинка-Буньково на подстанцию. 2) В чертежах 2222-047-ЭП Ошиновка ОРУ-110 применен провод АС-300. Существующие ВЛ-110 выполнены поводом АС-95 а спуски к оборудованию от ВЛ выполнены проводом АС-300 с применением зажима ответвительного РОА-300-1. 3) В спецификации к чертежам 2222-047-ЭП, шкафы обогрева выключателей ШОВ-4 заказаны 24 штуки на 6 выключателей ВЭБ-110 (должно быть по два на выключатель) и не учтено ни одного шкафа зажимов ШЗВ-120, есть ссылка в примечании, что ШЗВ-120 заказан в 2222-103-УА, но и в данном чертеже указаны шкафы ШОВ-4. 4) Нет рабочей документации по переносу существующей концевой опоры ВЛ-110 Пятково-Буньково, ВЛ-110 Ингалинка-Буньково. Из чертежей 2222-ПОС понятно, что существующую опору нужно переносить за территорию расширяемого ОРУ-110 но рабочей документации на данные работы нет.. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 29.04.2016 12:58. Добрый день. 1. Будет проводится отдельная закупочная процедура на выполнение работ по переустройству (демонтажу-монтажу оборудования) заходов ВЛ-110 кВ Упорово-Буньково, ВЛ-110 Пятково-Буньково, ВЛ-110 Ингалинка-Буньково на ПС Упорово и ПС Буньково.. 2. Шкафы ШОВ-4 №1(питание электродвигателей завода пружин) и ШОВ-4 №2 (шкаф обогрева) расположены в ячейках 110 кВ. с выключателями – 6 шт., а также в ячейке 1Т-35 ШОВ-4 №1 (обогрев) и ШОВ-4 №2 (питание соленоида). Разница по току автоматов. В проекте они называются ШОВ-4, ШОВ 1, ШОВ 2. Установка шкафов, лист 22 (2222-047-ЭП) два шкафа ШОВ-4 №1 и ШЗВ-120.Размещение шкафов ШЗВ-120 аналогично шкафам ШОВ-4,лист 22 (2222-047-ЭП)..